PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
SETOR DE ANÁLISE PROCESSUAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESTUDOS PRELIMINARES – DETALHAMENTO DO OBJETO

1. DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por finalidade a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, planejada e não planejada, em 09 (nove) estações de fornecimento de energia elétrica, principal (cabine primária) e secundária (grupos motores geradores), instaladas nesta Capital, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva, programada anual ou emergencial, em 11 (onze) transformadores trifásicos de potência e suas derivações gerais de alimentação, incluindo seus ramais de distribuição e quadros gerais, distribuídos na Capital e no Interior, conforme especificações e detalhamento contidos nos Anexos I, II e III deste Termo.
1.1.1. A expressão “estações de fornecimento de energia elétrica”, utilizada neste documento deverá ser entendida como o conjunto formado por grupos motores geradores (GMGs), quadros de transferência automática, unidades de supervisão de corrente alternada (USCA's), centrais automáticas de paralelismo de controle, disjuntores externos de comutação, suas interligações e seus intertravamentos, centrais de comunicação com a rede ethernet e seus conversores de protocolo, acessórios e demais equipamentos ou opcionais envolvidos no sistema de fornecimento de energia elétrica emergencial, bem como, o conjunto formado pelo(s) transformador(es) de distribuição de energia elétrica, cubículos, barramentos, TC’s (transformadores de corrente), TP’s (transformadores de potencial), disjuntores (automatizados ou não), chaves seccionadoras diversas (incluindo chaves do ramal de distribuição, cruzeta poste – ENEL), para-raios, muflas, relés de proteção (incluindo parametrização e laudos de modo singelo e seletivo), fusíveis, instrumentos de medição ou multimedição, rabichos de aterramentos, malha de terra, quadro de comando, acessórios, quadros de baixa tensão (QGBT), sistemas de automação, supervisão, controle e monitoramento das instalações elétricas de baixa ou alta-tensão das instalações elétricas, barramentos blindados de distribuição horizontal e vertical e suas derivações para os quadros de distribuição, busway, e demais equipamentos ou opcionais envolvidos no fornecimento de energia elétrica das cabines primárias abrigadas ou não.
1.2. Além do objeto principal, a prestação de serviços de manutenção terceirizada, a contratação deverá contemplar também o fornecimento único e integral, a pedido do gestor contratual, com pagamento a ser realizado após o recebimento definitivo, de 01 (um) transformador trifásico de potência de 45 KVA, 13,8 KV / (380/220 V), 60 Hz, ligação Δ/Υ, a seco, para instalação abrigada, montagem e parametrização de acessórios de proteção existentes, interligação do mesmo ao sistema dos circuitos auxiliares, bem como reenergizar e comissionar, tanto o transformador, como o fornecimento de energia à carga, localizados na cabine primária do Fórum Trabalhista de Goiânia. O fornecimento deverá incluir os equipamentos, materiais, transporte e logística para instalação completa do transformador nos circuitos auxiliares de emergência, bem como a mão de obra para sua execução.
1.3. A Empresa contratada, em caso emergencial de perda total de transformador trifásico, instalado em rede de distribuição de baixa tensão (13,8 KV), localizada tanto na capital como nas Varas do Interior, deverá fornecer transformador trifásico de até 150 KVAs, conforme especificação do equipamento danificado, incluindo sua logística de transporte, de acordo com a custo de fornecimento do equipamento contido no orçamento da contratação. E ainda que, para este caso específico, o custo da prestação de serviços de manutenção corretiva será pago como sendo manutenção corretiva emergencial, conforme orçamento.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A maioria dos equipamentos elétricos foi projetada para durar por muito tempo. Ocorre que esta durabilidade está diretamente relacionada aos programas de manutenção indicados pelos fabricantes e que devem ser implementados pelo Núcleo de manutenção, após a instalação dos mesmos.
2.2. A paralisação do funcionamento das estações de fornecimento de energia elétrica, quando ocorre de maneira não programada, causa a indisponibilidade de alimentação dos sistemas informatizados e demais instalações elétricas, tanto das Varas como das áreas administrativas, deste E. Tribunal Trabalhista, ocasionando prejuízos diretos à prestação jurisdicional e, consequentemente, à população e ao atendimento do interesse público.
2.3. A implementação de um programa de manutenção preditiva e preventiva possibilita um aumento na disponibilidade e na confiabilidade das instalações prediais, minimizando transtornos causados por quebras repentinas. Tal programa de manutenção deverá ser executado por empresas especialistas em diagnósticos e estudos de alimentação e proteção de energia elétrica.
2.4. A contratação da prestação de serviços de manutenção corretiva planejada e não planejada terceirizada visa garantir pronto atendimento, por parte da empresa a ser contratada, nas quebras não programadas, bem como na programação de correções que se fizerem necessárias, levantadas nas manutenções preliminares (preditiva e preventiva), de modo a minimizar os impactos de indisponibilidade dos equipamentos de fornecimento de energia.
2.5. A unificação dos contratos de manutenção dos geradores e transformadores mostra-se fundamental pois estes dois subsistemas foram implementados e projetados para trabalhar de forma automática e conjunta. Inicialmente, enquanto tais subsistemas estavam ainda em condições de projeto, os mesmos não apresentavam problemas ou quebras, que interferissem na integração dos subsistemas. Contudo, à medida que a vida útil dos equipamentos que os compõem foi se exaurindo, a integrabilidade dos subsistemas foi apresentando problemas que comprometeram a disponibilidade no fornecimento de energia, tanto do sistema principal, bem como do sistema de fornecimento secundário. Tal situação acabou por deixar uma lacuna de responsabilidade entre as empresas que prestavam os serviços de modo separado. Isto ocorre devido ao grau de automatização que existe entre os dois subsistemas de fornecimento de energia.
2.6. Quanto à aquisição do transformador, faz-se necessária pois, em outubro/2018, houve a queima de um transformador de mesmas especificações, localizado na cabine primária instalada no Fórum Trabalhista, demandando-se, pois, a sua substituição. A cabine primária referida é composta por dois transformadores, um de potência nominal de 1.000 kVA e outro de 45 kVA. Como mencionado, houve a queima deste último, e diante disso, as unidades consumidoras ligadas ao transformador de menor potência foram conectadas ao de maior potência. Essa situação, contudo, não pode ser mantida por muito tempo, por não estar conforme a normatização do Corpo de Bombeiros, que exige que os circuitos auxiliares do transformador de 45 kVA sejam ligados de maneira totalmente distinta do transformador principal. Tal exigência encontra respaldo no fato de que, caso haja um incêndio de grandes proporções no edifício do Fórum Trabalhista, deve ser possível desligar toda a instalação elétrica, com exceção dos circuitos auxiliares, que alimentam as bombas de pressurização do sistema de combate a incêndio.
2.7. Trata-se de aquisição de bem comum e serviços a serem prestados de forma contínua, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e igualmente comuns, o que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Definições e Regras Gerais
3.1.1. Entende-se por manutenção preditiva os serviços que envolvam medições e avaliações sobre o estado de funcionamento dos equipamentos, quando comparado com as condições normais de seu funcionamento. Tais serviços devem ser realizados através de análise de vibração, estado de carga e descarga das baterias, testes de isolação, testes de viscosidade nos óleos lubrificantes, testes termográficos, medidas de parâmetros elétricos, análise de qualidade de energia, análise de inspeção visual, avaliações do funcionamento da seletividade de proteção, checagem de parametrização de relés, dentre outros testes não invasivos, que não causem indisponibilidade dos sistemas.
3.1.1.1. Na realização das manutenções preditivas, não basta à empresa apresentar relatórios prontos de medições preditivas, retirados diretamente de softwares de equipamentos preditivos, como analisadores ou termovisores, por exemplo. Neste caso, a empresa contratada deverá elaborar laudos técnicos estatísticos, demonstrando estabilidade do sistema, ou, a sua possibilidade de ocorrência de quebras no curto e médio prazo. Em caso de suspeita de quebra, a empresa deverá realizar tantas medições quantas forem necessárias a fim de ter um diagnóstico preciso do problema. Caso seja necessário fazer simulações de problemas, a CONTRATADA deverá a programar tais serviços, caso haja necessidade de interrupção no fornecimento de energia.
3.1.2. Entende-se por manutenção preventiva a limpeza, o reaperto, a lubrificação e avaliação das peças de desgastes naturais, ou que exauriram sua vida útil, de cada equipamento. Tal manutenção visa manter os equipamentos nas mesmas condições de projeto e montagem original, de modo a conservá-los em perfeito estado de operação, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos mesmos. Tais manutenções são realizadas em paradas programadas e causam indisponibilidade dos equipamentos para seu reparo.
3.1.3. Entende-se por manutenção corretiva programada a realização in situ dos serviços necessários ao bom funcionamento dos equipamentos, os quais foram levantados na realização das manutenções preditivas e preventivas, que apontaram a necessidade de troca de peças, acessórios ou componentes. Tal manutenção deverá ocorrer após o pedido e a autorização da Administração ou do gestor, conforme o caso.
3.1.4. Entende-se por manutenção corretiva não programada ou emergencial o pronto atendimento para recolocar em funcionamento os equipamentos que apresentarem problemas de modo repentino e não programado. Em tal manutenção, em razão da urgência, deverá ser programada a troca dos componentes, peças ou dispositivos de proteção, mediante autorização da Administração. A manutenção corretiva deverá ser realizada de acordo com os prazos definidos neste Termo.
3.1.4.1. Este tipo de manutenção é considerada como prejudicial à indisponibilidade e a confiabilidade do sistema, sendo, portanto, considerada como indesejável. Na sua ocorrência a empresa deverá avaliar o porquê da ocorrência da quebra e acrescentar tantas manutenções preditivas e preventivas que se fizerem necessárias, para que o problema não volte a acontecer no mesmo equipamento ou instalação.
3.1.5. Caso haja necessidade de adquirir peças, acessórios e componentes, materiais de consumo e insumos, os mesmos deverão ser originais, indicados pelos fabricantes ou similares de qualidade superior, comprovadamente através de declaração expressa do CONTRATADO.
3.1.5.1. O gestor da contratação poderá rejeitar peças, componentes, acessórios ou dispositivos quando houver dúvidas de sua procedência ou de sua qualidade. Neste caso fica a cargo do contratante comprovar através de notas fiscais, manuais ou especificações a procedência e ou qualidade das peças, componentes, acessórios ou dispositivos.
3.1.6. Na realização dos serviços de manutenção, a CONTRATADA, deverá, obrigatoriamente, atender:
a. Às normas da ABNT;
b. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
c. Na falta das normas da ABNT, às normas internacionais consagradas;
d. Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia;
e. Aos regulamentos da Empresa Concessionária (ENEL) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;
f. A utilização de EPI’s e EPC’s, de acordo com a normatização de segurança do trabalho vigente.
3.1.7. Para fins de contagem da periodicidade dos serviços descritos neste Termo, fiscalização e pagamento dos diferentes tipos de manutenção, fica definido que o termo inicial será a data da assinatura do contrato.
3.1.8. O objeto a ser contratado consiste na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva da Cabine Primária de Energia Elétrica, envolvendo todos os cubículos existentes, seccionadoras, disjuntores, transformadores, com o fornecimento de mão de obra, materiais, componentes, partes e peças.
3.1.9. A contratação será delimitada em:
a) Cabos elétricos interiores a cabine primária, iniciando-se no ponto de entrega de energia elétrica pela Concessionária local, incluindo circuitos de iluminação dentro das cabines primárias;
b) Recinto onde está instalada a cabine primária (com todos os cubículos e equipamentos internos existentes); incluindo eventuais canaletas que interligam os cubículos mencionados, seus entornos, dentre outros;
c) Salas de grupos motores geradores;
d) Barramento blindado tipo busway, em toda sua extensão na instalação predial do Ed. Fórum.
3.1.9.1. Quadros terminais de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e seus dispositivos internos, bem como os cabos alimentadores destes quadros terminais, ficam exclusos desta Contratação; entretanto, os quadros elétricos instalados no interior da cabine primária, bem como seus cabos alimentadores, ainda que em baixa tensão, estão inclusos na contratação dos serviços.
3.1.10. A execução dos trabalhos obedecerá, cumulativamente, o instrumento convocatório (Edital), este Estudo Técnico Preliminar que balizará o Termo de Referência e seus demais componentes (Memoriais, Especificações e Planilhas).
3.1.11. Para todos os efeitos legais, o orçamento apresentado no Anexo VII não servirá de parâmetro para futuras reclamações durante a execução do contrato.
3.1.12. Os custos unitários da planilha orçamentária tem como referência principal o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Para os itens não previstos na tabela SINAPI foi utilizadas cotação de preços de mercado.
3.1.13. Fica definido que, em consonância com Art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e Portaria TRT 18ª GP/DG nº 02/2014, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Sr. Paulo Henrique Almeida Lima ou pelo seu substituto eventual, Sr. Auro Henrique Sandes Rocha.
3.2. Das normas aplicáveis aos diversos tipos de manutenção
3.2.1. As manutenções listadas anteriormente não são exaustivas, podendo a CONTRATADA realizar outras manutenções que achar conveniente.
3.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer histórico manutenções (preventiva, preditiva e corretivas) em formato de tabelas e de gráficos para demonstrar que os dispositivos de proteção estão tendenciando a quebra e/ou rompimento, sempre que realizar tais manutenções.
3.2.2.1. Os relatórios deverão ser elaborados no formato de tabelas (Excel, Calc) e textos escritos (Word, Writer). Nestes documentos devem constar as análises realizadas no mês e os resultados acumulados nas medições anteriores, demonstrando, com isso, possíveis tendências de interrupções, caso sejam constatadas. As análises termográficas deverão ser apresentadas em forma de imagens térmicas inseridas nos relatórios escritos, indicando os pontos mínimos e máximos de temperatura. Tais análises devem compor uma tabela de modo a indicar o histórico das medições por equipamento. As análises de qualidade de energia devem gerar relatórios com planilhas e gráficos para constatar se as grandezas elétricas estão nos parâmetros corretos ou se existem adversidades no funcionamento destes. Estas análises devem estar organizadas em tabelas de modo a indicar o histórico das medições de qualidade no fornecimento de energia. Quando os equipamentos apresentarem tendências ou anomalias nos testes realizados, a CONTRATADA, através dos relatórios, deverá indicar as possíveis soluções de curto e médio prazo para saná-las.
3.2.3. A CONTRATADA deverá sempre buscar, ao longo da execução do contrato, o aumento de confiabilidade e de disponibilidade do funcionamento dos GMG's e das cabines primárias.
3.2.4. A CONTRATADA deverá manter em tabela, atualizada mensalmente e entregue ao gestor da contratação, o histórico de carga das baterias dos GMG's, para que seja feita estimativa de compra das mesmas por exaurimento de sua vida útil.
3.2.5. O gestor do contrato poderá, a seu critério, fiscalizar e acompanhar a execução das manutenções preditivas, preventivas ou corretivas ou designar pessoal habilitado para fazê-lo.
3.2.6. Caso haja a necessidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, deverá ser agendado com o Tribunal, de acordo com o cronograma apresentado, devendo ser a manobra de desligamento de responsabilidade da CONTRATADA, com oficialização junto a concessionária de distribuição de energia elétrica, caso seja necessário.
3.2.7. Nas estações de transformação localizadas no interior deverão ser executadas apenas as manutenções corretivas (emergenciais), por demanda, e manutenções preventivas previstas no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético.
3.2.8. Em caso de recorrência de quebras ou interrupções de funcionamento no mesmo equipamento, a CONTRATADA deverá apresentar relatório que aponte as causas dos sucessivos problemas, bem como indicar sugestão de solução.
3.2.8.1. Para efeitos de aplicação do item anterior, entende-se como recorrência a quebra ou interrupção ocorrida mais de 2 (duas) vezes no mesmo equipamento no interregno de 1 (um) mês.
3.2.9. Caso determinado serviço a ser executado não possua composição específica na planilha orçamentária, poderá ser utilizada como referência as horas de serviços emergenciais do orçamento.
3.3. Das Manutenções Gerais dos Grupos Motores Geradores
3.3.1. Os serviços a serem realizados nas manutenções preventivas e preditivas nos GMG’s estão detalhados no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético conforme a frequência a ser realizada, isto é, mensal, trimestral, semestral e anual, devendo também observar as determinações dos itens seguintes.
3.3.2. As manutenções gerais devem ser feitas através de análise visual, checklist de avaliação do equipamento, medição de parâmetros analógicos, avaliação termográfica (inclusive para diagnósticos de vazamentos), avaliação da parte elétrica e do QTA, interligação entre a rede elétrica de abastecimento, bem como a limpeza, lubrificação e reaperto em todos os equipamentos e subsistemas que compõem as instalações dos grupos motores geradores, inclusive as salas onde os mesmos estão instalados.
3.3.3. Além dos itens citados anteriormente, a CONTRATADA deverá realizar o reaperto de todos terminais de conexão dos cabos, repor cabos ou conexões sem terminais, limpar contatos, verificar o funcionamento de todas as sinalizações e do alarme sonoro (não será permitido a CONTRATADA resetar alarmes, os mesmos quando levantados deverão ser repassados ao Gestor), examinar as condições de funcionamento do sistema de preaquecimento, observando a temperatura, com o motor parado, verificar o funcionamento das chaves seletoras, checando a área de contato das mesmas, verificar o funcionamento e a vida útil das baterias, fazer teste de carga nas mesmas, checar sistema de exaustão (tanto do gerador como da sala), interno e externo.
3.3.4. Na realização das manutenções preventivas a CONTRATADA deverá apresentar checklist de rotas de atividades a serem realizadas.
3.3.5 O TRIBUNAL poderá sugerir acréscimos ou supressões de itens nos modelos de checklists apresentados pela CONTRATADA, de acordo com as necessidades dos serviços.
3.3.6. As manutenções corretivas planejadas deverão ser executadas se forem diagnosticados problemas nas manutenções mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme o caso, que necessitem de intervenção nos equipamentos e que possam causar indisponibilidade de fornecimento de energia secundária, e seu custo deverá compor o preço fixo bimestral a ser pago ao CONTRATADO.
3.3.7 Caso ocorra a situação referenciada no item anterior e a CONTRATADA não proceda com os reparos levantados previamente, esta poderá assumir toda a responsabilidade em caso de indisponibilidade no fornecimento de energia, principalmente nos grupos geradores que alimentam o DataCenter, por queima ou dano, ocorrido em todos os equipamentos que virem a ser danificados, por sua omissão.
3.3.8. Para realização dos serviços de manutenção preventiva que não necessitem de troca, reposição de peças ou equipamentos, a CONTRATADA assumirá o custo do fornecimento dos insumos e materiais utilizados, tais como estopa, óleos lubrificantes, óleos desingripantes, isolantes, filtros, líquidos de arrefecimento, porcas, parafusos, arruelas e afins, que já estarão inclusos no preço fixo contratado, conforme detalhado no Orçamento Sintético.
3.3.9. Anualmente, o gerador deve passar por, pelo menos, uma limpeza completa de seu sistema de refrigeração, sistema de comutação de energia (QTA) e toda a sua parte externa, incluindo as salas onde os mesmos estão instalados. Da realização desse serviço, a CONTRATADA apresentará relatório contendo data, horário e procedimentos executados.
3.3.10. As manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais serão realizadas de modo extraordinário, nos casos de quebra ou indisponibilidade do sistema, por solicitação do gestor contratual, ou, na ocorrência de casos fortuitos e de força maior, as quais configuram-se como álea econômica extraordinária e extracontratual. Para tais casos, a CONTRATADA deverá ter disponibilidade de atendimento 24x7.
3.3.11. O restabelecimento da energia elétrica secundária não poderá ultrapassar 24 horas para o gerador do DataCenter, exceto na ocorrência de casos fortuitos e força maior, definidos em Lei.
3.3.12. Em casos excepcionais de quebra de equipamentos, dispositivos, acessórios de “grande valor”, no gerador do DataCenter, que não puderem ser adquiridos imediatamente no mercado local ou regional, ou que sejam de fabricação exclusiva, ou ainda, que tenham uma logística de transporte de “alto custo”, o prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativas técnicas pelo CONTRATADO e estas forem aceitas pelo gestor contratual.
3.3.13. Para este Termo, entende-se como “grande valor” ou “alto custo” equipamentos, dispositivos, acessórios que onerem em mais de 50% o valor a ser pago para manutenção do equipamento danificado. Assim, a CONTRATADA assume o total risco no caso de não proceder com o reparo, nos prazos definidos neste Termo.
3.3.14. No caso de ocorrência de quebras inesperadas e imprevisíveis nos geradores, a CONTRATADA, por análise do corpo técnico do Núcleo de Manutenção Predial, poderá vir a ser responsabilizada, caso não tenha apresentado checklists de manutenção preventiva e preditiva, preenchidos, assinados e ratificados por fiscal do Tribunal, ou, por ter deixado de realizar as manutenções corretivas planejadas e aprovadas pelo gestor contratual, por falta de condições técnicas ou financeiras.
3.3.15. As manutenções corretivas não planejadas e operações emergenciais serão realizadas por demanda, de acordo com a situação excepcional que a justifique e/ou por expressa solicitação do gestor contratual ou seu substituto. Tais manutenções serão pagas por hora técnica trabalhada, de acordo com a Orçamento Sintético.
3.3.16. Ao final dos serviços decorrentes de chamado de manutenção corretiva, deverá ser emitido, pela CONTRATADA, Relatório Técnico de Manutenção Corretiva, onde deverão constar, de forma individualizada, para cada equipamento os seguintes itens: marca/modelo/defeito reclamado/defeito encontrado/local de instalação/condições em que o mesmo estava instalado/testes e serviços realizados/peças substituídas/eventuais outras anormalidades/técnico que prestou atendimento/data e horário/observações gerais da CONTRATADA etc.
3.3.17. O custo das manutenções corretivas planejadas está incluso no pagamento dos serviços de manutenção preditiva e preventiva, tantas vezes que se fizerem necessárias, caso o diagnóstico seja feito neste tipo de manutenção.
3.3.18. O custo da manutenção corretiva não planejada, ou emergencial, será pago conforme tabela de orçamento. Neste caso, a contratada fica ciente que este tipo de manutenção não é a mais adequada de acontecer nesta presente contratação, pois causa indisponibilidade dos sistemas de fornecimento de energia, e por consequência, interrupção na prestação dos serviços jurisdicionais deste Tribunal. Portanto, na sua ocorrência, a contratada deverá apresentar laudos e estudos que justifiquem que as manutenções preditivas e preventivas realizadas não puderam prever tal fato.
3.4. Das Manutenções Gerais das Cabines Primárias
3.4.1. Os serviços a serem realizados nas manutenções preventivas e preditivas nas cabines primárias estão detalhados no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético, devendo também observar as determinações dos itens seguintes.
3.4.2. As manutenções preditivas e preventivas nas cabines primárias deverão ter como objetivo a minimização de quebras nos sistemas de fornecimento de energia, portanto, sua realização deverá buscar condições de estudo, análise e a montagem de relatórios suficientes para classificar o grau de severidade dos problemas encontrados. A possibilidade de quebra ou falha, levantada nestas manutenções, deverá ser passada para o gestor da contratação, para que ele possa checar a necessidade de realização do reparo a curto prazo e, em caso, positivo, planejar a sua execução.
3.4.3. Para a realização de manutenções preditivas e preventivas, A CONTRATADA deverá sugerir um Plano de Manutenção Anual que inclua rota de manutenções, no formato de cronograma de atividades, para cada uma das estações de transformação localizadas nos prédios deste E. Tribunal Trabalhista, na Capital, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato:
a. Este Plano deverá contemplar, além do cronograma anual, as descrições de programas de inspeção, análises visuais, reparos, reapertos, ensaios, manobras, medições diversas, movimentação logística, desligamentos necessários, cargas não disponibilizadas nos desligamentos, ou seja, todas as atividades a serem executadas durante as manutenções a serem realizadas.
b. O Plano de Manutenção deverá conter checklists individuais, por tipo de manutenção, seja preditiva ou preventiva, com todas as atividades a serem realizadas. O mesmo deverá ser entregue ao gestor contratual, no prazo da entrega do cronograma, ou, antes da realização das manutenções, para ser utilizado na fiscalização, quando da realização das mesmas, de acordo com o cronograma apresentado.
c. Na realização das manutenções, tanto o fiscal de contrato, ou seu representante, quanto a CONTRATADA deverão ratificar a realização dos serviços, através de vistos no checklist utilizado.
3.4.3.1. Os serviços de manutenção preditiva e preventiva a serem executados nos barramentos blindados horizontal e vertical (busway) ocorrerão semestralmente e deverão observar as rotinas detalhadas no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético. Para os demais equipamentos, a manutenção preventiva ocorrerá anualmente.
3.4.4. O plano de manutenção deverá abranger os seguintes equipamentos das estações de transformação: cubículos de entrada em alta-tensão da Beghim e todas as suas chaves de seccionamento, cubículos Schneider-Merlin Gerin, chaves seccionadoras tripolares diversas, disjuntores 52.1 e 52.2, relés URPE 7104 e CX-P de abertura a capacitor, disjuntor com relé capacitivo, barramentos, isoladores diversos, para-raios, terminações, todas as botoeiras (de comando, emergência, sinalização e comutação), todos os led’s indicativos de presença de fase, barras energizadas, quadros de comando de força dos elevadores e circuitos de emergência, quadro de seletividade de cargas por contatoras, quadro geral de baixa tensão (disjuntores de entrada, de seleção de cargas - CELG – grupo gerador, todos os disjuntores dos circuitos de força, DPS’s, barramentos, busway de distribuição horizontal e vertical do Fórum, cofres de derivação, porcas, parafusos, conexões e tampas), barras de equipotencialização (BEP), transformadores – 1000 kVA, 45 kVA, 750 kVA (Ialba), 750 kVA (Sala cofre) e 1500 kVA (ar condicionado), TC’s, TP’s, buchas, muflas, conexões, terminais, malha de aterramento, rabichos de aterramento, cabos, terminais e fiações diversas, luminárias normais e de emergência, quadros de distribuição gerais (QGBT) e de todos os acessórios que compõem os equipamentos instalados nas referidas estações.
3.4.5. A CONTRATADA deverá planejar com antecedência, e de acordo com o cronograma apresentado no plano de manutenção anual, a realização das manutenções preventivas e preditivas, tanto em relação ao quantitativo suficiente de mão de obra, quanto de materiais necessários à realização das mesmas, conforme Orçamento Sintético, para que os serviços não ultrapassem um dia de trabalho com desligamento geral, em finais de semana, feriados ou dias que o Tribunal não esteja funcionando.
3.4.6. De acordo com o item anterior, somente será autorizada a realização de manutenções corretivas planejadas com desligamento geral, se forem diagnosticados problemas nas manutenções preventivas e preditivas, que dependam da troca, reposição ou parametrização de equipamentos, dispositivos e peças que não puderam ter o seu fornecimento no dia da realização das manutenções, por razões alheias a presente contratação.
3.4.7. Inclui-se na realização das manutenções preditivas, constante do cronograma, a realização de medição e estudo dos carregamentos dos transformadores, que deverá ser realizado fora das paradas programadas referidas anteriormente, em dias que o Tribunal esteja a plena carga de funcionamento. Neste caso a CONTRATADA deverá agendar com o gestor o dia e hora para instalação de equipamentos de medição, que deverão ser colocados e deixados para monitorar as cargas por, pelo menos, três dias úteis.
3.4.8. Para a realização da manutenção preditiva anual nas cabines primárias a CONTRATADA deverá realizar análise termográfica nos cubículos, nos transformadores e nos quadros gerais de baixa tensão (QGBT), verificar a curva de atuação dos relés de proteção, inclusive quanto a seletividade de proteção (emitindo laudo de calibração), avaliação da resistência de isolação, relação de transformação e de resistência de enrolamento dos transformadores. Emissão de relatório técnico de todos os serviços citados, bem como certificados de calibração dos instrumentos utilizados nos ensaios. Deverá ser verificado o nível de proteção dos dispositivos instalados:
a. Quando for detectado que o nível de proteção está subdimensionado, a CONTRATADA apresentará orçamentos, com dispositivos de proteção e seletividade adequados, para avaliação da viabilidade de realização dos serviços, pelo gestor contratual.
3.4.9. Para a realização da manutenção preventiva anual nas cabines primárias a CONTRATADA deverá realizar inspeção visual, verificar estado dos relés, interligações com os dispositivos, proceder com reaperto dos terminais de conexão e muflas dos cabos, examinar possíveis chamuscamentos de dispositivos de proteção, retirar a poeira acumulada na parte interna dos cubículos e quadros, fazer limpeza, avaliar estado de sistema de sinalização, verificar integridade de fusíveis, utilizar limpa contatos nas conexões e lubrificantes para melhorar superfícies de contato, verificar continuidade de aterramento e resistência de malha de terra, avaliar resistência de aterramento, realizar testes de comando e acionamento de relês, proceder com reaperto de conexões, realizar reposições de terminais, avaliar estado de disjuntores e contatores, verificar parametrização de multimedidores, acertar relação de transformação, fazer limpeza geral das salas e quadros.
3.4.10. Para a realização das manutenções, os checklists deverão conter tabelas de indicação do estado (operante/operante com ressalva/inoperante) de cada grupo de equipamentos das estações de transformação, ou seja, estado dos multimedidores, dos relés, dos disjuntores, dos LEDs de sinalização dos painéis, das botoeiras, das estruturas dos cubículos ou quadros (se está faltando tampas, parafusos ou porcas de fixação, se existe ferrugem aparente que possa ocasionar interrupção do serviço ou perda na eficiência), se existem infiltrações na sala, se há vazamentos diversos no chão, as condições dos cabos de aterramento nas carcaças dos equipamentos e portas, o estado dos tapetes de isolação, o estado da iluminação normal e de emergência, a presença ou não dos principais projetos na estação, entre outros que a CONTRATADA achar necessário. Acrescente-se a isso, tabelas que contenham medições de parâmetros dos equipamentos, conforme descrito no item seguinte.
3.4.11. As medições de parâmetros dos equipamentos deverão ser realizadas ao menos uma vez ao ano e consistirão em medições de tensões, correntes mínimas e máximas, potências ativa e reativa, fator de potência, histórico de trip’s dos relés, resistência de aterramento, entre outras medições que a CONTRATADA achar necessário. Tais medições deverão ser realizadas nos principais pontos de fornecimento de energia da estação, através de seus medidores e a plena carga. Além dessas, a CONTRATADA deverá realizar medições termográficas e análises de qualidade de energia nos principais pontos dos equipamentos das estações de transformação, apresentando relatório quanto a eficiência do sistema. Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá aumentar a frequência de coleta de dados de modo que a real tendência de problemas possa ser melhor diagnosticada. As análises devem indicar, a medida que forem sendo realizadas, a estabilidade do sistema elétrico. Caso contrário, devem prever eventuais tendências de problemas.
3.4.12. Os profissionais que executarão essas atividades deverão ter conhecimentos técnicos dos equipamentos para fazer as inspeções visuais e portar instrumentos de medição adequados (listados exemplificadamente no Anexo VI) para realizarem as anotações dos parâmetros a serem medidos, incluindo no relatório a ART dos serviços.
3.4.13. A CONTRATADA, através das análises levantadas nas manutenções preventivas, deverá sugerir adequações nos equipamentos de modo a torná-los mais eficientes, do ponto de vista energético, bem como mais seguros, do ponto de vista de proteção. Nesse sentido, deverá ser avaliada a possibilidade de se utilizar de outros equipamentos mais adequados de modo a corrigir o fator de potência e, possivelmente, a readequação de classe nas contratações de demanda de energia com a concessionária local, para um melhor aproveitamento financeiro com os gastos de energia elétrica. Deverá ainda, realizar estudos de médio e longo prazos, notificando a Administração de possíveis problemas que possam ocasionar interrupções no sistema para que a mesma tenha tempo hábil para realizar as aquisições de equipamentos que se fizerem necessários.
3.4.14. A CONTRATADA, no prazo da elaboração do programa de manutenção preventiva, ou de outro prazo acertado com o gestor do contrato, ficará responsável pelo levantamento de todas as pendências que encontrar nas estações de transformação a que se refere o presente Estudo e que possam ocasionar possíveis interrupções no fornecimento de energia. Tal levantamento deverá ser apresentado à Administração e, de acordo com as condições orçamentárias do Tribunal, ser objeto de nova licitação para eventual aquisição destes equipamentos. Este levantamento inclui, também, uma lista acessória de equipamentos e peças que a CONTRATADA deverá solicitar ao Tribunal para manter um estoque mínimo aceitável em almoxarifado destas para se evitar que as interrupções no fornecimento de energia causem transtorno a Administração. Neste sentido, a CONTRATADA deverá justificar individualmente cada item que compõe a referida lista, tanto tecnicamente quanto de acordo com as especificações e indicações de manutenção propostas pelo fabricante. Os gestores desta contratação, junto a todo o corpo técnico lotado no Tribunal, avaliarão a lista proposta e decidirão sobre a viabilidade de aquisição, através de nova licitação, dos equipamentos a serem colocados em estoque pelo Tribunal:
a. O prazo a que se refere o item anterior é válido somente para as estações de transformações localizadas nos prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região localizadas na Capital.
b. Não se aplicam a este levantamento, tanto de peças e equipamentos de reposição imediata quanto de estoques mínimos, as ocorrências de manutenção corretiva ocasionadas por casos fortuitos e de força maior, as quais configuram-se como álea econômica extraordinária e extracontratual.
3.4.15. A CONTRATADA deverá apresentar, de acordo com a rotina de execução do plano de manutenção preventiva e preditiva, após a realização das manutenções, os relatórios e os checklists preenchidos e ratificados, ao gestor contratual, para análises e providências cabíveis em relação aos resultados.
3.4.16. Para as cabines primárias localizadas na capital, os serviços de manutenção corretiva programada serão realizados após a execução das manutenções anuais, caso seja necessário. Tais manutenções devem contemplar as correções apontadas pela manutenção preventiva e preditiva.
3.4.17. Para a realização desta etapa, os serviços deverão ser planejados com antecedência, bem como serão levantadas todas peças, equipamentos e materiais necessários, para que em um mesmo dia de programação, sejam feitas todas as atividades pendentes, juntamente com a troca ou substituição de possíveis equipamentos danificados.
3.4.18. Para a realização das manutenções preventivas e preditivas, a CONTRATADA deverá apresentar relatórios contendo resultados dos seguintes itens: testes de isolação, testes de resistência de contato, testes de relação de transformação, medição da resistência da malha de terra, testes de aterramento, checagem de sobretensões no transformador, status de pressão dos contatos dos terminais de AT e BT, nível de ruído dos transformadores, análise minuciosa da carga para saber se esta não ultrapassa seu valor nominal da instalação, entre outros testes que a CONTRATADA julgar necessário.
3.4.19. As manutenções preventivas, preditivas e corretivas planejadas realizadas nas cabines primárias do Fórum serão pagas somente após a realização dos serviços e apresentação dos relatórios mencionados no item anterior, cumulativamente, mesmo que haja necessidade de se realizar outras manutenções decorrentes das preventivas, preditivas e corretivas realizadas, ainda que ultrapassem as previsões de manutenções anuais ou semestrais.
3.4.20. As manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais serão realizadas de modo extraordinário, nos casos de quebra ou indisponibilidade do sistema, por solicitação do gestor contratual, ou na ocorrência de casos fortuitos e de força maior, as quais configuram-se como álea econômica extraordinária e extracontratual. Para tais casos, a CONTRATADA deverá ter disponibilidade de atendimento 24x7.
3.4.21. O restabelecimento da energia elétrica, seja pela concessionária local, ENEL, seja por meio dos grupos geradores, não poderá ultrapassar 24 horas, exceto na ocorrência de casos fortuitos e força maior, definidos em Lei.
3.4.22. Em casos excepcionais de quebra de equipamentos, dispositivos, acessórios de “grande valor”, que não possam ser adquiridos imediatamente no mercado local ou regional, ou que sejam de fabricação exclusiva, ou ainda, que tenham uma logística de transporte de “alto custo”, o prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, se forem apresentadas justificativas técnicas pelo CONTRATADO e estas forem aceitas pelo gestor contratual.
3.4.23. Para este Estudo, entende-se como “grande valor” ou “alto custo” equipamentos, dispositivos, acessórios que onerem em mais de 50% o valor mensal a ser pago ao CONTRATADO.
3.4.24. No caso de ocorrência de quebras inesperadas e imprevisíveis, a CONTRATADA, por análise do corpo técnico do Tribunal, poderá vir a ser responsabilizada, caso não tenha apresentado relatórios de manutenção preventiva e preditiva, ou deixado de realizar as manutenções corretivas planejadas.
3.4.25. As manutenções corretivas não planejadas serão realizadas por demanda, de acordo com a situação excepcional que a justifique e/ou por expressa solicitação do gestor contratual ou seu substituto. Tais manutenções serão pagas por hora técnica trabalhada, de acordo com a Orçamento Sintético.
3.5. Das Manutenções Gerais nos Transformadores
3.5.1. Os serviços a serem realizados nas manutenções preventivas e preditivas nos transformadores trifásicos de potência constantes do ANEXO III estão detalhados no Memorial Descritivo e no Orçamento Sintético, devendo também observar as determinações dos itens seguintes.
3.5.2. Para cada um dos transformadores será realizada uma visita anual, na qual os serviços de manutenção deverão abranger todos os acessórios de instalação, montagem e operação – incluindo entrada de energia da ENEL até o ponto de entrega nos quadros gerais de distribuição.
3.5.3. As manutenções preventivas nos transformadores deverão ter como objetivo a minimização de interrupções no fornecimento de energia para a Vara do Trabalho do interior, causadas por problemas alheios a concessionária.
3.5.4. Para a realização de manutenções preventivas, a CONTRATADA deverá sugerir um plano de manutenção anual que contenha uma rota de manutenção para cada Vara do Trabalho do interior do Estado, no formato de cronograma de prazos e atividades, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato:
a. Este Plano deverá conter checklist com a descrição dos serviços, inspeções e análises visuais, reapertos, limpeza e lubrificação necessárias, manobras, medições diversas, necessidade de desligamentos, verificação e laudo do nível do óleo, inspeção em sistemas de aterramento, inspeção em conexões, campos para análises termográficas, ou seja, todas as atividades a serem executadas durante as manutenções a serem realizadas.
b. O plano de manutenção deverá conter checklists individuais com todas as atividades a serem realizadas. O documento deverá ser entregue ao gestor contratual, no prazo da entrega do cronograma, ou, antes da realização das manutenções, para ser utilizado pela fiscalização, quando da realização das mesmas, de acordo com o cronograma apresentado.
c. Na realização das manutenções, tanto o responsável local do Tribunal (Diretor ou representante), quanto a CONTRATADA deverão ratificar a realização dos serviços realizados, através de vistos no checklist utilizado.
d. O checklist assinado, o cronograma anual de execução assinado, bem como o relatório de preditivas e preventivas deverão ser anexados aos autos para pagamento da nota fiscal de prestação de serviços.
3.5.5. Deverão ser analisados, na realização destas manutenções, o carregamento de entrada dos circuitos e se este não ultrapassa a capacidade de entrega dos transformadores (utilização de analisador de energia para atividade). Caso isso ocorra, a empresa deverá demonstrar que a carga instalada está acima do dimensionado para o transformador de entrada e propor a troca deste junto a todas as especificações necessárias à realização destes serviços. Emitir laudo técnico de análise de energia das instalações.
3.5.6. A CONTRATADA deverá planejar com antecedência, e de acordo com o cronograma apresentado no plano de manutenção anual, a realização das manutenções preventivas, tanto em relação ao quantitativo suficiente de mão de obra, quanto de materiais necessários à realização das mesmas, para que os serviços não ultrapassem um dia de trabalho com desligamento geral, em finais de semana, feriados ou dias que o Tribunal não esteja funcionando.
3.5.7. De acordo com o item anterior, somente será autorizada a realização de manutenções corretivas planejadas, com desligamento geral, se forem diagnosticados problemas nas manutenções preventivas que dependam da troca, reposição ou parametrização de equipamentos, dispositivos e peças que não puderam ter o seu fornecimento no dia da realização das manutenções, por razões alheias a presente contratação.
3.5.8. A CONTRATADA também deverá apresentar laudo do nível de óleo existente ou sua necessidade de completar, laudo do sistema de aterramento (com a resistência máxima encontrada), bem como laudos termográficos do transformador, para ser arquivado no Núcleo de Manutenção Predial, obrigatoriamente atestado por Engenheiro responsável.
3.5.9. As manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais serão realizadas de modo extraordinário, nos casos de quebra ou indisponibilidade do sistema, por solicitação do gestor contratual, ou na ocorrência de casos fortuitos e de força maior, as quais configuram-se como álea econômica extraordinária e extracontratual. Para tais casos, a CONTRATADA deverá ter disponibilidade de atendimento 24x7.
3.5.9.1. O prazo de início do atendimento, no caso de manutenções corretivas emergenciais, será o previsto no item “Dos prazos para o início do atendimento”.
3.5.10. As manutenções corretivas não planejadas serão pagas por demanda, de acordo com a situação excepcional que a justifique e/ou por expressa solicitação do gestor contratual ou seu substituto.
3.5.11. Na ocorrência de avaria ou dano em dispositivo, parte ou componente integrante de um transformador, o qual seja imprescindível ao perfeito funcionamento do conjunto, em que sua substituição implique na retirada total do equipamento, a CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE outro equipamento de idênticas características técnicas, no período em que perdurar a reparação do componente e/ou equipamento, ocasião em que o equipamento fornecido pela CONTRATADA ser-lhe-á restituído, sendo que não deverá implicar em ônus adicional ao CONTRATANTE, nem representar acréscimo no orçamento original. As despesas operacionais, decorrentes da remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependências ou de terceiros, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
3.6. Das Manutenções Corretivas
3.6.1. Autorizada a realização do reparo, o gestor deverá emitir ordem de serviço, de modo eletrônico através do sistema de OS’s do Tribunal, ou de sistema utilizado pela CONTRATADA, ou ainda, através de ligação telefônica, para autorizar a realização das mesmas, a fim de sanar as irregularidades encontradas.
3.6.2. Os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos por este Tribunal, se existirem em seu estoque. Caso contrário, deverão ser fornecidos pela contratada, mediante apresentação de orçamento e autorização expressa do gestor contratual, de acordo com este Termo.
3.6.2.1. Constatada a necessidade de realização de reparo, seja decorrente da realização de manutenções preventivas ou preditivas, seja em virtude de quebra ou indisponibilidade do sistema, a CONTRATANTE emitirá Ordem de Serviço (OS) e, após referida emissão, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar orçamento com o detalhamento do serviço e peças a serem utilizadas e preço compatível com o praticado no mercado.
3.6.3. Com a finalidade de aumentar a eficiência e a disponibilidade de equipamentos e serviços, na execução dos trabalhos de manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá auxiliar a Administração na especificação e na aquisição de materiais imprescindíveis e de maior utilização, e também que não tenham prazo curto de validade fixado, utilizados na execução dos serviços de manutenção objeto deste Termo, a fim de que o Tribunal possa abrir processo licitatório distinto para aquisição dos mesmos.
3.6.4. Os orçamentos deverão ser aprovados pela Administração ou gestores do contrato, de acordo com as regras abaixo definidas.
3.6.5. As Ordens de Serviços, bem como as aprovações de orçamentos, serão emitidas por meio eletrônico ou por meio físico, a critério da CONTRATANTE, após levantamento da vantajosidade do orçamento, autorizando a execução dos serviços.
3.6.6. A Contratada deverá fornecer as peças constantes da relação do ANEXO IV deste Termo pelo valor nela constante, decorrente das planilhas de orçamento de composição de custos.
3.6.7. Para as peças e materiais que não constem do ANEXO IV, ao apresentar os orçamentos necessários à execução da manutenção corretiva, a contratada deverá observar, na ordem a seguir estabelecida, os preços constantes nas tabelas de referência SINAPI, AGETOP e PINI, vigentes à época da apresentação da proposta e/ou os preços praticados no mercado, através de cotações.
3.6.8. Para as peças que não constem nem do ANEXO IV e nem das tabelas de referência (SINAPI, AGETOP e PINI), quando da apuração dos custos dos itens, por meio de pesquisa de mercado, a CONTRATADA apresentará orçamento compatível ao valor praticado no mercado, acrescido do BDI, que será encaminhado para análise, tendo em vista a necessidade de tornar o procedimento de manutenção predial mais célere, bem como recompor o estado útil das instalações na maior brevidade possível:
a. O CONTRATANTE, concomitantemente ao subitem anterior, providenciará pesquisa de mercado própria de modo a comprovar a vantajosidade do valor cobrado pela CONTRATADA;
b. Caso o CONTRATANTE tenha dificuldades para realizar as cotações, seja por exclusividade de fornecimento, seja por falta detalhada de especificações técnicas, ou ainda, seja por desconhecimento de fornecedores, a CONTRATADA fica obrigada a indicar especificações técnicas detalhadas para o referido fornecimento, bem como empresas fornecedoras ou fabricantes diretas, para que o gestor possa realizar as cotações;
c. Caso seja verificado um custo menor que o preço ofertado pela CONTRATADA, sem que esta proceda com as cláusulas referenciadas no item anterior, essa ficará obrigada a aceitar o valor apresentado pela Administração, que será o valor médio das propostas apresentadas;
d. O gestor contratual procederá a pesquisa de mercado e fará os ajustes de preços conforme a alínea “a” acima, antes de verificar a vantajosidade das propostas.
3.6.9. O orçamento de materiais fornecido pela CONTRATADA poderá ser aprovado pelo chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Sr. Paulo Henrique Almeida Lima ou seu substituto eventual, Sr. Auro Henrique Sandes Rocha, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, acima desse limite, deverá ser aprovado pela Diretoria-Geral.
3.6.10. Na apresentação das planilhas orçamentárias pela CONTRATADA, deverão ser observados os seguintes requisitos:
a. Para o caso de pequenas execuções (inferiores a uma unidade de medida), elas deverão ser consideradas sem fracionamento, como, por exemplo: 1 m² de área, 1 m de cabo etc.
b. Para as execuções superiores a uma unidade de medida, serão considerados os respectivos fracionamentos.
3.6.11. Todos os orçamentos que contemplarem fornecimento de insumos e serviços deverão estar acompanhados da memória de cálculo utilizada pela empresa, para conferência dos quantitativos e preços pela fiscalização.
3.6.12. As peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, devem ser originais ou similares de boa qualidade, respeitando a padronização dos dispositivos existentes, bem como todas as características técnicas, admitindo-se substituição por similar de boa qualidade, desde que aprovado pelo CONTRATANTE.
3.6.13. O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a comprovação da procedência original de peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive através de Notas Fiscais e a restituição das peças substituídas.
3.6.14. A CONTRATADA deverá restituir ao Tribunal as peças substituídas, critério do gestor.
3.6.15. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por dar encaminhamento através de logística reversa em materiais, peças, componentes, dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, e equipamentos que se tornaram inservíveis para o Tribunal, entre outros, segundo Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A CONTRATADA fica obrigada a coletar os resíduos oriundos da contratação, para fins de devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada.
3.6.16. Quando for necessária a retirada de algum equipamento para conserto nas dependências da CONTRATADA, esta ocorrerá sem qualquer ônus para este Tribunal. Toda retirada de equipamentos deverá ter expressa autorização do CONTRATANTE.
3.6.17. As datas e prazos para retirar/recolocar as peças/equipamentos devem ser previamente acordadas entre as partes.
3.6.18. Conclusos os reparos, a CONTRATADA deverá fornecer ao Tribunal relatório detalhado do fato que ensejou a correção, dos possíveis motivos da pane, os equipamentos e peças que foram substituídos e sugestões para que o problema não aconteça novamente.
3.6.19. A CONTRATADA efetuará no período de garantia das peças utilizadas no conserto, independentemente de ser ou não o fabricante das mesmas, a substituição das que apresentarem defeitos de fabricação, ainda que constatada depois do recebimento do equipamento.
3.6.20. A CONTRATADA deverá colocar à disposição de seus funcionários todas as ferramentas, materiais, EPI's e EPC's, medidores, analisadores de energia, termovisores e equipamentos diversos indispensáveis à execução dos serviços contratados;
3.6.21. Todos os reparos devem obedecer às normas brasileiras vigentes para instalações elétricas de alta, média e baixa tensão e principalmente às normas da concessionária de energia local.
3.6.22. Todos os equipamentos das estações de transformação, tanto da Capital quanto do interior, devem ser consertados ou entregues no local de onde foram retirados.
3.7. Do fornecimento da mão de obra
3.7.1. Conforme detalhamento constante no Orçamento Sintético e nas planilhas de orçamento de composição, está incluído no preço da contratação da manutenção toda mão de obra referente ao objeto deste Termo, incluindo também, a substituição de peças, acessórios e componentes, materiais de consumo, insumos, dispositivos de proteção, ferramentais, serviços de retífica e rebobinamento de motores (total ou parcial), revisão de bomba injetora e bicos injetores, reparos em radiador, desmontagem e montagem de motor, transformadores, disjuntores, relés, chaves, parametrizações, reconfigurações, intervenção nas turbinas, equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s), bem como logísticas de transportes e deslocamentos quaisquer, de equipamentos e pessoas, devendo a CONTRATADA assumir toda a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços objeto desta contratação.
3.7.2. Exclui-se do referenciado no item anterior, o fornecimento de materiais que a CONTRATADA tiver de repor em equipamentos, dispositivos e peças que seja de fornecedor ou de fabricante exclusivo, que detenha a capacidade técnica de fornecimento, montagem e parametrização, conforme equipamento instalado. Neste caso, aplica-se o BDI e o desconto sobre as tabelas de referência, respeitados os devidos ajustes para o ISSQN do município onde forem realizados os serviços.
3.7.3. Equipamentos, dispositivos e peças que puderem ser montados e parametrizados pela própria CONTRATADA, devido a qualificação do profissional especificado neste Termo, aplica-se a regra mencionada anteriormente, isto é, o preço da mão de obra dos serviços aludidos está incluído no preço da contratação da manutenção.
3.7.4. A CONTRATADA se responsabilizará por realizar uma manutenção anual nas cabines primárias do edifício do Fórum e Ialba-Luza, para cada um dos itens constantes na tabela constante no ANEXO II.
3.7.5. Todos e quaisquer serviços estarão inclusos nos preços desta contratação, conforme descrito nos itens anteriores, não sendo permitido a CONTRATADA incluir valores de serviços nos preços e notas fiscais de peças/equipamentos ofertados.
3.8. Das modernizações ou obsolescência de dispositivos
3.8.1. Em casos de necessidade de modernização dos dispositivos, acessórios, componentes ou equipamentos originais das Estações de Fornecimento de Energia Elétrica, seja por alteração de normas, legislação e/ou resoluções ambientais vigentes, quebras, ineficiência, obsolescência, falta de disponibilidade no mercado, que digam respeito à segurança, desempenho, proteção ou monitoramento/controle dos equipamentos, a CONTRATADA deverá informar ao Tribunal, por meio de relatório técnico, as especificações dos equipamentos ou dispositivos a serem adquiridos.
3.8.2. De acordo com o item anterior, diagnosticada a necessidade de atualização, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento detalhado, que será objeto de análise e aprovação nos termos já estabelecidos neste documento, para autorização dos serviços.
3.8.3. No caso da implementação das atualizações, após a autorização dos serviços pela Administração, a CONTRATADA adquirirá todos os dispositivos, acessórios e componentes e procederá com instalação e comissionamento dos mesmos, de acordo com as regras indicadas anteriormente, isto é, aplicação do BDI e do desconto sobre as tabelas de referência, respeitados os devidos ajustes para o ISSQN do município onde forem realizados os serviços.
3.8.4. O pagamento dos dispositivos, acessórios e componentes adquiridos ocorrerá logo após a entrega e recebimento definitivo dos serviços e verificação a ser realizada pelo gestor contratual.
3.9. Do local da prestação dos serviços
3.9.1. Os serviços serão prestados nas seguintes localidades, a depender de cada GMG ou estação de transformação de energia:

Item	Local	Especificação
1	Fórum Trabalhista de Goiânia / (Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901)	Grupo motor gerador 1 – 110 KVA – DataCenter
2		Grupo motor gerador 2 – 450 KVA – Fórum Rede Estabilizada e Elevadores
3		Grupo motor gerador 3 – 460 KVA – Fórum Principal
4	Edifício Ialba-Luza / (Av. T-1 esq. c/ Rua T-52, Qd. T-22, Lts. 1 a 3, 23 e 24, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP 74.210-025)	Grupo motor gerador 4 – 220 KVA – Ialba Externo
5		Grupo motor gerador 5 – 460 KVA – Iaba Principal
6	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901	Subestação com 02 transformadores – Cabine Primária – 1 trafo 1000 KVA – Fórum Principal, 1 trafo 45 KVA – Fórum Circuito Auxiliar
7	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901	Subestação com 01 trafo 1500 KVA – Chiller
8	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901	Subestação com 01 trafo 750 KVA – Data Center e outras cargas
9	Av. T-1 esq. c/ Rua T-52, Qd. T-22, Lts. 1 a 3, 23 e 24, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP 74.210-025.	Subestação com 01 trafo 750 KVA
10	Av. Portugal nº 935, Qd. J-14, Lts. 7 a 9, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74.150-030	01 transformador de 112,5 kVA
11	Rua 14 de Julho nº 971, Centro, Anápolis/GO, CEP 75.024-050	01 transformador de 150 kVA
12	Rua 10, Qd. W, Lts. 03/04/05/44/45/46, Bairro Araguaia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.980-970	01 transformador de 150 kVA
13	Avenida Contorno esquina com Rua Andorinha, nº 7187, Setor Universitário, Goianésia, CEP 76.382-003/GO	01 transformador de 150 kVA
14	Av. João Paulo II, Qd. 06, Lt. 13, Loteamento Ernestina Borges de Andrade, Itumbiara/GO	01 transformador de 150 kVA
15	Avenida Sarah kubitschek, Qd. MOS, Lts. 02b e 02c, Parque JK – Setor Mandú / Luziânia/GO CEP 72800-000	01 (um) transformador de 112,5 kVA
16	Rua Sebastião Barbosa de Oliveira esq. c/ Rua Abade Brendan, Travessa W-5, Qd. 1-A, Lt. 1, St. Rodrigues, Mineiros/GO, CEP 75.830.000	01 transformador de 75 kVA
17	Rua Dona Maricota, nº 262, Bairro Odília, Rio Verde/GO, CEP 75.908-710	01 transformador de 150 kVA
18	Rua Izabel Fernandes de Carvalho esq. com a Av. Tocantins, Qd. 26, Lt. 108, Centro, Uruaçu/GO, CEP 76.400-000	01 transformador de 75 kVA
19	Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Qd. 27, Lt. 04, Setor Augusto José Valente II, Posse/GO	01 transformador de 112,5 kVA
20	Rua Japão esquina com Rua Fortaleza, Qd. 11-A, Lt. 18 a 24 – Parque Esplanada III – CEP 72876-311, Valparaíso/GO	01 (um) transformador de 112,5 kVA

3.10. Dos prazos para o início do atendimento
3.10.1. Na realização das manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais, a CONTRATADA se compromete no atendimento dos chamados nos prazos de 1 (uma) hora, para atendimento no gerador do DataCenter e de 2 (duas) horas, para atendimento dos demais geradores, sob pena de aplicação de penalidade.
3.10.1.1. Em caso de quebra ou indisponibilidade no gerador do DataCenter, bem como em casos extraordinários ou situações calamitosas que possam provocar danos ao patrimônio público, a CONTRATADA deverá atender aos chamados no prazo de, no máximo, uma hora, a contar da abertura do chamado, seja via telefônica ou eletrônica.
3.10.2. No caso das manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais nas cabines primárias e nos transformadores, o prazo para a chegada do técnico à estação de transformação defeituosa e início do reparo será computado após a comunicação do defeito pelo gestor contratual, e não poderá exceder a:
01 (uma) hora para o Fórum de Goiânia e Foro de Aparecida de Goiânia;
02 (duas) horas para o Foro de Anápolis;
03 (quatro) horas para as VT’s de Itumbiara, Goianésia, Luziânia e Valparaíso;
04 (quatro) horas para o Foro de Rio Verde;
06 (seis) horas para a VT de Uruaçu;
07 (sete) horas para a VT de Mineiros;
08 (oito) horas para a VT de Posse.
3.10.3. O término do reparo, com a disponibilização da estação para funcionamento, em perfeitas condições, não poderá exceder a 12 (doze) horas do início do atendimento.
3.10.4. O prazo de reparos poderá ser prorrogado, desde que seja verificada e comprovada a impossibilidade de atendimento dentro do prazo previsto, com anuência do gestor contratual.
3.10.5. O prazo para recomposição de peças ou acessórios de difícil aquisição, devidamente comprovados pelo fabricante das peças ou acessórios, poderá ser de até 30 (trinta) dias. Em casos excepcionais, como de importação, falta de estoque do fabricante ou item exclusivo fabricado sob demanda, a Administração, por meio do GESTOR do contrato, a seu critério, poderá prorrogar o prazo proposto, mediante pedido expresso do CONTRATANTE.
3.10.6. A não observância dos prazos dos itens anteriores, sem a devida justificativa dentro do prazo, poderá gerar notificações e/ou aplicação de penalidades à CONTRATADA.
4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
4.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Contratante e desde que verificada a vantajosidade das condições contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O preço máximo que este Tribunal se dispõe a pagar pela execução dos serviços objeto desta licitação é a soma dos valores totais gerais estabelecidos nos quadros de Orçamento Analítico e Sintético anexos a este Termo.
5.2. O pagamento será mensal, para a realização de manutenções preventivas e corretivas planejadas nos grupos motores geradores; semestral, para manutenções preditivas, preventivas e corretivas planejadas nos barramentos blindados vertical e horizontal; anual, para as manutenções preditivas, preventivas e corretivas planejadas em cada uma das cabines primárias; anual, para as manutenções preventivas em cada um dos transformadores; e por demanda, para os casos de manutenções corretivas não planejadas (emergenciais) e para os serviços de operação, de acordo com a tabela do orçamento.
5.2.1. Para o fornecimento e instalação de um transformador, o pagamento será efetivado em parcela única, após a conclusão dos serviços.
5.3. Para os serviços listados na planilha orçamentária que requeiram a apresentação de relatórios, o pagamento será condicionado à apresentação deste.
5.3.1. Caso seja verificada a execução parcial dos serviços por meio do detalhamento contido nos relatórios, o pagamento devido será glosado proporcionalmente à parcela de serviços não executada, conforme a planilha orçamentária.
5.4. Demais condições serão previstas no Termo de Referência.
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
6.1. A CONTRATADA ofertará garantia mínima de 90 (noventa) dias para os serviços executados, contado (s) a partir do seu recebimento definitivo.
6.1.1. Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
6.2. Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverá refazer os serviços que apresentarem defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.
7. DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
7.1. Da qualificação técnica
7.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, mediante apresentação de atestado, declaração de capacidade técnica ou acervo registrado no CREA, em nome da licitante, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção preditiva (com respectivos laudos, estudo ou relatórios), preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, nos seguintes itens:
a) Cabines primárias de média tensão (13,8 KV/380/220V) de no mínimo 2300	KVAs instalados e distribuídos em uma única edificação (não serão aceitos	fracionamentos de instalação), para as cabines primárias, que representam metade	da instalação objeto de manutenção deste Termo;
b) Parametrização e comissionamento de relés de proteção de subestações de	13,8 kV (cabine primária) ou acima;
c) Análise termográfica de painéis de média tensão de subestações de 13,8 kV ou	acima.
7.1.2. Para o item anterior, em caso de apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, a contratante poderá realizar diligências nos locais ou nas empresas que declararem a realização dos serviços, a fim de verificar a execução dos mesmos, bem como analisar os laudos de parametrização de relés e de análise termográfica que forem apresentados.
7.1.3. Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) da região à qual está vinculado, dentro da validade, e que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em cabines primárias, transformadores e grupos motores geradores, objeto deste documento.
7.2. Da qualificação técnico-profissional
7.2.1. Engenheiro Mecânico: Profissional formado em Engenharia Mecânica, com cursos específicos em manutenção de grupos motores geradores diesel, com registro no CREA;
7.2.2. Técnico em Eletromecânica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletromecânica, com certificado de capacitação fornecido pelo fabricante, registrado no CREA;
7.2.3. Engenheiro Eletricista: Profissional formado em Engenharia Elétrica, com cursos específicos em manutenção de cabines primárias, transformadores de potência e parametrização de relês de proteção de média tensão. Este profissional deverá apresentar acervo técnico em estudo de seletividade de proteção com calibração de relês, para calcular a seletividade entre disjuntores e fusíveis, bem como treinamentos realizados em Termografia e análise de energia. Tais exigências são necessárias para garantir que o sistema de proteção das instalações elétricas seja acionado, para que os equipamentos das instalações não queimem em caso de surtos, tanto interno como externo, no fornecimento de energia elétrica.
7.2.4. Técnico em Eletrotécnica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletrotécnica, registrado no CREA.
7.2.5. Será exigida apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência da equipe técnica indicada, isto é, para os engenheiros mecânico e eletricista.
7.2.6. A substituição da equipe somente será admitida por outros profissionais de igual ou superior qualificação, com a apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT), quando cabível, que comprovem a experiência, mediante concordância do Contratante.
7.3. Da qualificação econômico-financeira
7.3.1 Deverá ser prevista a qualificação econômico-financeira para contratações de serviços continuados.
7.4. Da possibilidade de realização de diligências por parte do contratante
7.4.1. O gestor da contratação poderá realizar diligências na sede local da empresa para comprovar a existência da mesma e verificar se a CONTRATADA dispõe de equipamentos e materiais para a realização dos serviços previstos neste Termo.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, e manter escritório de representação na região metropolitana de Goiânia e proceder toda assistência técnica necessária à execução dos serviços, durante a vigência da contratação, mantendo sempre atualizados, neste Tribunal, respectivos, razão social, CNPJ, endereço e telefone;
8.1.1. A necessidade de a empresa manter escritório local tem como finalidade facilitar e agilizar a prestação dos serviços de manutenção, a fim de que aumente a disponibilidade dos equipamentos para as pessoas que laboram nos edifícios da Justiça do Trabalho.
8.2. Manter, durante toda a vigência do ajuste, equipe habilitada nos moldes da qualificação técnico-profissional exigida para a contratação.
8.3. Demais obrigações serão previstas no Termo de Referência, pela SLC.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
9.1. Obrigações do tribunal serão definidas no Termo de Referência, pela SLC.
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. Obrigações serão previstas no Termo de Referência, pela SLC.
11. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
11.1. No julgamento da proposta considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações contidas neste Termo e ofertar o menor preço global anual.
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A proposta de preços deverá apresentar:
12.1.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período acima fixado
12.1.2. Preços unitário, total e geral das propostas, com o preço da mão de obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do orçamento analítico, conforme Anexo VII, sob pena de desclassificação:
a) Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, conforme Anexo VII, acompanhada da composição analítica de preços unitários;
b) O BDI – Benefício/Bonificação de Despesas Indiretas de forma discriminada, cuidando para que não sejam incluídas parcelas referentes à administração local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme Anexo VII;
c) Composição dos encargos sociais, conforme planilha constante do Anexo VII, considerando a desoneração de folha de pagamento prevista nas Leis nº 12.546/2011 e 12.844/2013;e
d) Cronograma Físico-Financeiro, conforme planilha constante do Anexo VII, devidamente preenchido conforme o valor da proposta;
12.2. O preço máximo que este Tribunal se dispõe a pagar pela execução dos serviços objeto desta licitação é a soma dos valores totais gerais estabelecidos nos quadros de Orçamento Analítico e Sintético constantes do Anexo VII deste Estudo.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Serão definidas o grau das incidências e as condutas específicas para esta contratação, as demais serão definidas no Termo de Referência;
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor mensal da contratação
2	2% do valor mensal da contratação
3	4% do valor mensal da contratação
4	6% do valor mensal da contratação
5	8% do valor mensal da contratação
6	10% do valor mensal da contratação

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Deixar de utilizar peças originais ou similares de boa qualidade, ou utilizar peça similar sem a autorização do gestor da contratação	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Executar qualquer manutenção, substituição de peças, sem prévia autorização do gestor da contratação	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
3	Deixar de apresentar as notas fiscais das peças utilizadas na manutenção	4	Por ocorrência
4	Deixar de apresentar o cronograma de Manutenção preventiva e preditiva, no prazo estabelecido neste termo	2	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Deixar de reestabelecer ou recompor as partes afetadas durante a realização das manutenções	2	Por ocorrência
6	Deixar de apresentar o relatório de manutenção preditiva e preventiva, devidamente assinado pelo técnico responsável técnico	1	Por ocorrência
7	Deixar de cumprir os prazos estabelecido neste Termo	2	Por ocorrência
8	Deixar de executar os testes previstos para a manutenção preditiva, quando solicitado pelo gestor do contrato, em função de anomalias detectadas por este	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
9	Na recorrência de aplicação de penalidades o índice será reajustado de acordo com este item	4	Por recorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
10	Substituir profissional integrante da equipe por outro de qualificação diversa ou inferior	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
11	Deixar de apresentar relatório que aponte as causas de recorrentes quebras ou interrupções de funcionamento de equipamento e indicar sugestão de solução	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação

14. DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1 Deverá ser apresentada a garantia contratual, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93;
15. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
15.1. Dar preferência – em relação aos materiais utilizados – à aquisição de produtos constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;
15.2. A CONTRATADA deverá efetuar a coleta e o descarte, através de logística reversa, dos materiais, peças, componentes dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, equipamentos e seus acessórios oriundos da contratação de acordo com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ABNT NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a resolução CONAMA nº 401/2008. Deverá ser observado o descarte de óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, de acordo com a resolução CONAMA nº 362/2005 e acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.
16. DA VISTORIA PRÉVIA
16.1. A empresa interessada em participar deste certame deverá vistoriar as instalações dos prédios que compõem a estrutura do Complexo Trabalhista de Goiânia, quais sejam: edifício do Fórum Trabalhista de Goiânia e edifício Ialba-Luza, para tomar ciência dos serviços ora proposto neste Termo e examinar todas as condições locais dos equipamentos e instalações, a obsolescência ou modernização das mesmas, bem como as eventuais dificuldades na realização das manutenções, para o fiel cumprimento das obrigações que porventura lhe forem adjudicadas em relação às manutenções objeto deste Termo;
16.2. A vistoria aos locais deverá ser realizada por profissional, autorizado pela empresa, devidamente registrado e munido da documentação pertinente do CREA.
16.3. A vistoria mencionada nestes itens deverá ser agendada junto ao Núcleo de Manutenção Predial deste E. Tribunal pelo telefone (62) 3222-5692/5067, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame. O Núcleo de Manutenção Predial emitirá DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA, às empresas que realizarem a mesma, conforme Anexo V deste Termo.
16.4. A vistoria poderá ser substituída por declaração emitida pelo próprio licitante, de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços;
16.5. Após a emissão da DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA, assinada pelas partes que a realizaram, e para os casos em que a vistoria for substituída pela declaração acima mencionada, em hipótese alguma, poderá vir a ser motivo para posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes das execuções a serem realizadas que levem à majoração dos preços contratados, devendo a CONTRATADA deste Pregão assumir todos os ônus dos serviços decorrentes diante de fatos supervenientes.
ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS GERADORES

ITEM	Local	Especificações técnicas do equipamento
1	Fórum Trabalhista de Goiânia	Grupo motor gerador 1 (DataCenter): Potência – 110KVA; Regime de funcionamento – PRIME; Tensão CA – 380/220V; Tensão CC – 24 Vcc; Frequência – 60Hz; Montagem: Edificação Fechada; Motor – JOHN DEERE, MODELO 4045HJ62, Nº DE SÉRIE JO4045H025116, ARGENTINO; Regulador de Velocidade – ELETRÔNICO; Alternador – ATEC,nº DE SÉRIE 8P3042, Quadro de Comando – AUTOMÁTICO, SINGELO, MODELO DKG-307; Tanque de combustível: 200 LITROS; Bateria
2		Grupo motor gerador 2 (Fórum Rede Estabilizada e Elevadores): Potência – 450 KVA; Regime de funcionamento – PRIME; Tensão CA – 380/220V; Tensão CC – 24Vcc; Frequência – 60Hz; Montagem: edificação Fechada; Motor – SCANIA, MODELO DC 1241A, Nº DE SÉRIE 8708447; Regulador de velocidade – ELETRÔNICO; Gerador – WEG, MODELO GTA315SIBI, CORRENTE 800/5A; Quadro de comando – AUTOMÁTICO, SINGELO, MODELO ST 2030, AUTO – SUSTENTADO; Tanque de combustível: POLIETILENO; Bateria – INBRACELL IND BRASILEIRA ABUMUL, 180A
3		Grupo motor gerador 3 (Fórum Principal): Potência Standy By 460 KVA; Regime de funcionamento – PRIME 226 KVA; Tensão CA – 380/220V fase e neutro. Variação: +ou- 15%; Frequência:60 HZ, variação +ou- 5%; Ligação: Estrela com Neutro acessível; Fator de potência: > 0,8; Alterador: Sincrono Trifásico; Númerosde polos:4; Rotação Nominal: 1800 rpm; Grau de Proteção: IP-23; Classe de Isolamento: H; Regulação: Regulador de Tensão eletrônico para mais ou menos 2% em toda a faixa de carga; Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador de tensão; Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo; Distorção harmônica: mais ou meno 5% com 100% da corrente nominal do gerador; Motor Diesel - Fabricante SCANIA - modelo: DC13 072A 02-15 - TENSÃO 24V ; Tipo: Injeção Eletrônica, Turbo Alimentação, 6 cilindros verticais Grupo Motor Gerador STEMAC, Modelo WEG GTA, Série nº 1030119890; Tensão 380V; Fabricação 2015
4	Edifício Ialba-Luza	Grupo motor gerador 4 (Ialba Externo): Potência Standy By 220 KVA; Regime de funcionamento – PRIME 226 KVA; Tensão CA – 380/220V fase e neutro. Variação: +ou- 15%; Frequência:60 HZ, variação +ou- 5%; Ligação: Estrela com Neutro acessível; Rotação Nominal: 1800 rpm; Grau de Proteção: IP-23; Classe de Isolamento: H; Regulação: Regulador de Tensão eletrônico para mais ou menos 2% em toda a faixa de carga; Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador de tensão; Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo; Distorção harmônica: mais ou meno 5% com 100% da corrente nominal do gerador; Mancal único; Motor Diesel – Fabricante FIAT - MODELO: NEF67-TM6 - TENSÃO 12V - ; Tipo: Injeção Eletrônica, Turbo Alimentação, 6 cilindros verticais; Grupo Motor Gerador STEMAC, Modelo WEG GTA, Série nº 1030106227; Tensão 380V; Fabricação 2015
5		Grupo motor gerador 5 (Ialba Principal): Potência – 460 KVA; Regime de funcionamento – PRIME; Tensão CA – 380/220V; Tensão CC – 24Vcc; Frequência – 60Hz; Montagem: edificação Fechada; Motor – SCANIA, MODELO DC 1260A, Nº DE SÉRIE 8719175; Regulador de velocidade – ELETRÔNICO; Gerador – MODELO CROMACO 62R, Nº DE SÉRIE 312938; Quadro de Comando – AUTOMÁTICO, SINGELO, MODELO STEMAC DS 7320, AUTO – SUSTENTADO; Tanque de combustível: POLIETILENO; Bateria – INBRACELL IND BRASILEIRA ABUMUL, 170A

ANEXO II

DESCRIÇÃO DAS CABINES PRIMÁRIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
1	Subestação com 02 transformadores potência nominal de: 1.000 kVA e 45 kVA. Tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 380V/220V, trifásicos instalados em cabine. Novo Fórum.	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901
2	Subestação com 01 transformador, potência nominal de 1.500 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado em cabine, no barrilete do Fórum.	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901
3	Subestação com 01 transformador potência nominal de 750 kVA. Tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 380V/220V, trifásicos instalados em cabine. Novo Fórum.	Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901
4	Subestação com 01 transformador, potência nominal de 750 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado em cabine. Ed. Ialba-Luza	Av. T-1 esq. c/ Rua T-52, Qd. T-22, Lts. 1 a 3, 23 e 24, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP 74.210-025.

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS TRANSFORMADORES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
01	01 (um) transformador, potência nominal de 112,5 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Av. Portugal nº 935, Qd. J-14, Lts. 7 a 9, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74.150-030.
02	01 (um) transformador, potência nominal de 150 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado em cabine.	Rua 14 de Julho nº 971, Centro, Anápolis/GO, CEP 75.024-050.
03	01 (um) transformador, potência nominal de 150 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Rua 10, Qd. W, Lts. 03/04/05/44/45/46, Bairro Araguaia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.980-970.
04	01 (um) transformador potência nominal de 150 kVA. Tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 380V/220V, trifásico instalado ao tempo.	Avenida Contorno esquina com Rua Andorinha, nº 7187, Setor Universitário, CEP 76.382-003, Goianésia/GO
05	01 (um) transformador, potência nominal de 150 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado em cabine.	Av. João Paulo II, Qd. 06, Lt. 13, Loteamento Ernestina Borges de Andrade, Itumbiara/GO.
06	01 (um) transformador, potência nominal de 112,5 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Avenida Sarah kubitschek, Qd. MOS, Lts. 02b e 02c, Parque JK – Setor Mandú / Luziânia/GO CEP 72800-000
07	01 (um) transformador potência nominal de 75 kVA. Tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 380V/220V, trifásico instalado ao tempo.	Rua Sebastião Barbosa de Oliveira esq. c/ Rua Abade Brendan, Travessa W-5, Qd. 1-A, Lt. 1 – St. Rodrigues, Mineiros/GO – CEP 75.830.000
08	01 (um) transformador, potência nominal de 112,5 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Qd. 27, Lt. 04, Setor Augusto José Valente II, Posse/GO.
09	01 (um) transformador, potência nominal de 150 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Rua Dona Maricota, nº 262, Bairro Odília, Rio Verde/GO, CEP 75.908-710.
10	01 (um) transformador, potência nominal de 75 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Rua Izabel Fernandes de Carvalho esq. com a Av. Tocantins, Qd. 26, Lt. 108, Centro, Uruaçu/GO, CEP 76.400-000.
11	01 (um) transformador, potência nominal de 112,5 kVA, tensão primária de 13.800 V, tensão secundária de 380V/220V, trifásico, instalado ao tempo.	Rua Japão esquina com Rua Fortaleza, Qd. 11-A, Lt. 18 a 24 – Parque Esplanada III – CEP 72876-311, Valparaíso/GO

ANEXO IV
RELAÇÃO DE PEÇAS

CABINES PRIMÁRIAS
Item	Materiais	Unid.	Qtd.	Custo	Total
01	ÓLEO MINERAL ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR ATÉ 150 KVA	L	50	R$ 241,79	R$ 12.089,50
02	FUSÍVEL HH 45X325X360 8A 15/17,5KV 31,5 kA 6KGF	UN.	6	R$ 186,70	R$ 1.120,20
03	FUSÍVEL HH 45X325X360 5A 15/17,5KV 31,5 kA 6KGF	UN.	6	R$ 186,70	R$ 1.120,20
04	FUSÍVEL HH 45X475X510 120A 15/17,5KV 40 kA 6KGF	UN.	6	R$ 387,73	R$ 2.326,40
05	FUSÍVEL HH 45X325X360 90A 15/17,5KV 20 kA 6KGF	UN.	6	R$ 316,82	R$ 1.900,90
06	FUSÍVEL HH 45X325X360 80A 15/17,5KV 20 kA 6KGF	UN.	6	R$ 292,82	R$ 1.756,90
07	FUSÍVEL HH 45X475X510 40A 15/17,5KV 80 kA 6KGF	UN.	6	R$ 292,49	R$ 1.754,94
08	FUSÍVEL HH 45X475X510 125A 15/17,5KV 40 kA 6KGF	UN.	6	R$ 391,07	R$ 2.346,40
09	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN.	2	R$ 0,54	R$ 1,08
10	BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA	UN.	2	R$ 87,86	R$ 175,72
11	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	UN.	1	R$ 295,78	R$ 295,78
12	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V	UN.	1	R$ 444,76	R$ 444,76
13	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	UN.	2	R$ 78,88	R$ 157,76
14	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2	UN.	2	R$ 30,66	R$ 61,32
15	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN.	2	R$ 16,92	R$ 33,84
16	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	UN.	2	R$ 23,46	R$ 46,92
17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN.	1	R$ 365,75	R$ 365,75
18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN.	3	R$ 131,53	R$ 394,59
19	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN.	1	R$ 540,00	R$ 540,00
20	FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	UN.	2	R$ 55,89	R$ 111,78
21	FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	UN.	2	R$ 57,00	R$ 114,00
22	FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	UN.	2	R$ 55,14	R$ 110,28
23	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	UN.	2	R$ 5,00	R$ 10,00
24	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	UN.	2	R$ 1,29	R$ 2,58
25	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN.	2	R$ 35,44	R$ 70,88
26	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN.	2	R$ 40,36	R$ 80,72
27	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN.	2	R$ 31,86	R$ 63,72
28	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN.	2	R$ 272,02	R$ 544,04
29	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN.	2	R$ 107,81	R$ 215,62
30	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	UN.	2	R$ 21,67	R$ 43,34
TOTAL:					R$ 28.299,92

GERADORES
Item	Material	Und.	Qtd.	Custo	Total
01	BATERIA PARA GRUPO GERADOR MOTOR GERADOR ATÉ 470 KVA	UN.	5	R$ 966,18	R$ 4.830,88
02	FUSÍVEL NH 800A, 500V (QTA)	UN.	3	R$ 1.045,14	R$ 3.135,42
03	BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DIESEL ELÉTRICA 12V	UN.	5	R$ 548,50	R$ 2.742,52
04	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UN.	5	R$ 176,67	R$ 883,33
04	VÁLVULAS DE ADMISSÃO	UN.	5	R$ 27,02	R$ 135,12
06	VÁLVULAS DE ESCAPE	UN.	5	R$ 154,42	R$ 772,12
07	VEDA JUNTA	UN.	5	R$ 15,50	R$ 77,48
08	CABO PP 5 VIAS, 4 MM2	M	100	R$ 13,09	R$ 1.309,00
09	VÁLVULA DE DESCARGA	UN.	5	R$ 412,67	R$ 2.063,33
10	COLA ADESIVO (ALTA TEMPERATURA) MARCA: WURTH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN.	10	R$ 19,63	R$ 196,30
11	FILTRO JOHN DEERE RE62418	UN.	5	R$ 136,84	R$ 684,22
12	FILTRO SCANIA 1518512 40853-1/00, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN.	5	R$ 132,17	R$ 660,87
13	FILTRO SCANIA 1763776, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN.	5	R$ 147,53	R$ 737,63
14	FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA FRAM PS9624A, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN.	5	R$ 69,83	R$ 349,15
15	FILTRO DE ÓLEO L1085	UN.	5	R$ 66,00	R$ 330,00
16	ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	UN.	5	R$ 12,87	R$ 64,37
17	TAMPA DE RADIADORES	UN.	5	R$ 88,07	R$ 440,33
				TOTAL:	R$ 19.412,07

ANEXO V – MODELOS DE DOCUMENTOS:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA

Declaramos ter realizado visita e vistoria no local e nos equipamentos discriminados no Termo de Referência, que serão objeto dos serviços de manutenção preventiva, preventiva programada e corretiva dos grupos geradores e das estações de transformação instaladas neste E. Tribunal Trabalhista, conforme Edital de Nº _________________ publicado em ___/___/___, e que temos pleno conhecimento das exigências e das condições em que deverão ser prestados os serviços no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Goiânia, _____ de ______________ de 2019.

_________________________________
Identificação e Assinatura do Proponente

_________________________________
Visto dos gestores de contrato
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
MODELO BÁSICO DE CHECKLIST ANÁLISES VISUAIS

Checklist de análise visual do estado dos equipamentos que compõem as estações de transformação do Complexo Trabalhista de Goiânia (Edifício do Fórum e Ialba-Luza).
	ITENS A SEREM ANALISADOS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES	SOLUÇÕES
1	CUBÍCULOS BEGHIM
1.1	RELÉS URPE 7104T
1.1.1	Os LEDs de sinalização estão funcionando adequadamente?
1.1.2	Os displays estão funcionando adequadamente?
1.1.3	Há algum tipo de dano visível?
1.2	RELÉS ABERTURA. CAP.
1.2.1	Os LEDs de sinalização estão funcionando adequadamente?
1.2.2	Os displays estão funcionando adequadamente?
1.2.3	Há algum tipo de dano visível?
1.3	CHAVES SECCIONADORAS
1.3.1	Os LEDs de sinalização dos painéis estão funcionando adequadamente?
1.3.2	Há algum tipo de dano visível?
'1.4	ASPECTO GERAL CUBÍCULOS BEGHIM
1.5.1	As botoeiras de sinalização de todas as caixas estão funcionando adequadamente?
1.5.2	As placas estão devidamente identificadas de forma a se evitar confusão?
153	Há algum tipo de dano visível?
2	CUBÍCULOS SCHNEIDER SM6
2.1	CHAVES SECCIONADORAS
2.1.1	Os LEDs de sinalização dos painéis estão funcionando adequadamente?
2.1.2	Há algum tipo de dano visível?
2.2	ASPECTO GERAL CUBÍCULOS SCHNEIDER SM6
2.2.1	As botoeiras de sinalização de todas as caixas estão funcionando adequadamente?
2.2.2	As placas estão devidamente identificadas de forma a se evitar confusão?
2.2.3	Há algum tipo de dano visível na estrutura dos cubículos?
3	QGBT
3.1	MULTIMEDIDOR IDM 96
3.1.1	Os LEDs de sinalização dos painéis estão funcionando adequadamente?
3.1.2	Os displays estão funcionando adequadamente?
3.1.3	Há algum tipo de dano visível no multimedidor que possa prejudicar seu funcionamento?
3.2	DISJUNTORES SACE EMAX X1
3.2.1	Os LEDs de sinalização dos painéis estão funcionando adequadamente?
3.2.2	Há algum tipo de dano visível?
3.3	DISJUNTOR SACE EMAX E2
3.3.1	Os LEDs de sinalização dos painéis estão funcionando adequadamente?
3.3.2	Há algum tipo de dano visível?
3.4	ASPECTO GERAL DO QGBT
3.4.1	Há algum tipo de dano visível?
3.4.2	O quadro possui bom aspecto visual?
4	QF DAS CONTATORAS
4.1	O quadro possui um bom aspecto visual?
4.2	Há algum tipo de dano visível?
5	QF DOS ELEVADORES
5.1	O quadro possui um bom aspecto visual?
5.2	Há algum tipo de dano visível?
6	QF DOS SERV. AUX.
6.1	O quadro possui um bom aspecto visual?
6.2	Há algum tipo de dano visível?
7	ASPECTOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES CIVIS
7.1	Existe algum indício de infiltração nas paredes ou no teto do recinto?
7.2	Existe algum tipo de vazamento no chão do recinto?
7.3	Os cabos de aterramento nas carcaças dos equipamentos e portas estão oxidados ou danificados?
7.4	Os tapetes de isolação estão em bom estado de conservação?
7.5	A iluminação normal do recinto está adequada?
7.6	A iluminação de emergência do recinto está adequada?
7.7	O local encontra-se apropriadamente limpo?
7.8	Existe alguma fiação inadequadamente exposta?
7.9	Os principais projetos do edifício encontram-se na estação transformadora?
7.10	Os transformadores possuem bom aspecto visual?
7.11	Todos os quadros deste recinto possuem eletrocalhas devidamente tampadas em suas entradas e saídas?
7.12	Existe algum local vulnerável para entrada de roedores?

MODELO BÁSICO DE CHECKLIST MEDIÇÕES

Checklist de medições dos parâmetros dos equipamentos que compõem as estações de transformação do Complexo Trabalhista de Goiânia (Edifício do Fórum e Ialba-Luza).
	ITENS A SEREM ANALISADOS	R	S	T	OBSERVAÇÕES
1	MULTIMEDIDOR IDM 96
1.1	Corrente (A)
1.2	Tensão (V)
1.3	Potência ativa (W)
1.4	Potência reativa (VAr)
1.5	Fator de Potência
2	RELÉS URPE 7104T
2.1	Corrente (A)
2.2	Tensão (V)
2.3	Foi emitido relatório de histórico de TRIP's?	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES

3	QGBT
3.1	Foi emitido relatório de histórico de TRIP's?	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES

4	ANÁLISE TERMOGRÁFICA
		Identificação	Temperatura (°C)	OBSERVAÇÕES
4.1	QF DAS CONTATORAS
4.1.1	Barramentos	R
		S
		T
4.1.2	Disjuntores (especificar)

4.2	QF DOS ELEVADORES
4.2.1	Barramentos	R
		S
		T
4.2.2	Disjuntores (especificar)

4.3	QF DOS SERV. AUX.
4.3.1	Barramentos	R
		S
		T
4.3.2	Disjuntores (especificar)

4.4	MUFLAS DE ENTRADA / Especificar SE's	R
		S
		T
4.5	TRANSFORMADORES
4.5.1	45 kVA
4.5.2	750 kVA
4.5.3	1.000 kVA
4.5.4	1.500 kVA
4.5.5	750 kVA (Ialba-Luza)
4.6	CUBÍCULOS

ANÁLISE DE QUALIDADE ENERGIA
De acordo com os relatórios emitidos pelos equipamentos de medição.

ANEXO VI

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

1. DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
  1. Os equipamentos a serem utilizados para as análises e medições devem conter no mínimo:
    1. Analisadores de Energia Trifásicos – memória de massa, análise de harmônicas, medições de potências ativa, reativa e aparente, frequência, corrente, tensão, fator de potência, energia ativa e reativa, cogeração - com três alicates flexíveis até 1.000 A. – Marca: Fluke, Megabras, Embrasul, Ims ou equivalente;
    2. Terrômetro – estratificação e resistência de malha de aterramento – Marca: Fluke, Megabras, Instrum ou equivalente;
    3. Termovisor ou Câmera Termovisora para medições e registros de temperatura para emissão de relatórios e controle de temperatura e pontos quentes de equipamentos – Marca: Fluke, Flir ou equivalente, com imagens nítidas e que demonstrem as temperaturas reais;
    4. Mala de teste para calibração de relés de proteção hexafásica com software de geração de relatórios. Marca: OMICRON CMC356 ou equivalente;
    5. Termômetro Infra-Vermelho ou Pirômetro - Marca Fluke (568, 562), Minipa (MT-395, MT 360) ou equivalente;
    6. Capacímetro – Marca Fluke, Minipa ou equivalente, caso seja necessário;
    7. TTR (medidor de relação de transformação) – Marca: Fluke, Megabras, Instrum ou equivalente;
    8. Megger 5 kV e 1 kV (Medidor de Isolação) – Marca: Fluke, Megabras ou equivalente;
    9. Microhmimetro (medidor de resistência de contato) – Marca: Fluke, Megabras, Instrum ou equivalente;
    10. Alicates amperímetros AC e DC – Marca: Fluke (376, 322), Minipa (ET-3166, ET-3157) - ou equivalente;
    11. Multímetros de medições AC e DC – Marca: Fluke (289, 117, 287), Minipa (ET-2940, ET-2517, ET-2110) ou equivalente;
    12. Sequencímetro (medidor de sequência de fase) – Marca: Fluke, Minipa ou equivalente;
    13. Compressor de ar portátil, microgerador e aspirador de pó para limpezas em geral, caso seja necessário;
    14. Detetor de tensão para média tensão (13,8 kV);
    15. Detetor de tensão para baixa tensão (380/220 V);
    16. Vara Isolante (15 kV) para manobras, detector de tensão e aterramento temporário;
    17. Materiais de segurança conforme NR-10, como por exemplo: luvas de média e baixa tensão, óculos de segurança, sistemas de aterramento, calçados de segurança adequados a instalações elétricas, uniforme antichama, balaclava, viseiras/óculos contra arco elétrico, máscaras de respiração, entre outros listados na referida norma. Os equipamentos deverão possuir C.A.;
    18. Caixa de ferramentas para manutenção eletromecânica;
    19. Equipamento Medidor de Rigidez Dielétrica em óleo ou líquido isolante a ser definido pela CONTRATADA;
    20. Outros que a CONTRATADA julgar necessários;
    21. Acessórios diversos e materiais de suporte às medições e aos reparos.