## COMPENSAÇÃO
TABELA DE CONSUMO DE ENERGIA X MÁXIMA CAPACIDADE DE GERAÇÃO POR TELHADO POR VARA DO TRABALHO
|  | E65 | E10 | E11 | E76 | E9 |  |  |  | Previsão
ESTIMATIVA DE CONSUMO ANUAL - 2019
| LOCAL | POTÊNCIA (kWp) | HSP | FP | PRODUÇÃO (Wh) | CONSUMO (Wh) | PERCENTUAL CONSUMO/GERAÇÃO | SOBRA (kWh) | SOBRA (%) | VALOR TOTAL EQUIPAMENTOS (R$) | GASTO ANUAL COM ENERGIA (R$) |  |  |  | TARIFA BRANCA
ok | ANÁPOLIS | 22.5 | 5.2 | 0.75 | 31950.46 | 73551.49 | 230.2% | -41601.03 | -130.2% | 77202 | 71423.28 | AT¨ |  |  | Barra
ok | APARECIDA_DE_GOIÂNIA | 135 | 5.26 | 0.75 | 193915.37 | 66200.44 | 34.14% | 127714.93 | 65.86% | 463212 | 54944.66 | AT¨ |  |  | Confresa
ok | CALDAS_NOVAS | 45 | 5.26 | 0.75 | 64638.46 | 32825.16 | 50.78% | 31813.3 | 49.22% | 153064 | 28920.9 | BT |  |  | Diamantino
ok | CATALÃO | 45 | 5.3 | 0.75 | 65130 | 38527.83 | 59.16% | 26602.17 | 40.84% | 154404 | 33592.59 | BT |  |  | Lucas do Rio Verde
ok | CERES | 45 | 5.23 | 0.75 | 64269.46 | 30497 | 47.45% | 33772.46 | 52.55% | 154404 | 28608.64 | BT |  |  | Primavera do Leste
ok | FORMOSA | 45 | 5.45 | 0.75 | 66973.19 | 22962 | 34.29% | 44011.19 | 65.71% | 154404 | 18525.89 | BT | 2018 | Reforma
ok | GOIANÉSIA | 90 | 5.26 | 0.75 | 129276.92 | 26792.03 | 20.72% | 102484.89 | 79.28% | 308808 | 43676.87 | AT¨
ok | GOIÁS | 45 | 5.22 | 0.75 | 64146.91 | 23146.75 | 36.08% | 41000.16 | 63.92% | 154404 | 20993.38 | BT
ok | GOIATUBA | 67.5 | 5.2 | 0.75 | 95851.37 | 25906.33 | 27.03% | 69945.04 | 72.97% | 231606 | 24177.47 | BT
ok | INHUMAS | 67.5 | 5.26 | 0.75 | 96957.69 | 24406 | 25.17% | 72551.69 | 74.83% | 231606 | 21309.52 | BT
| IPORÁ | 45 | 5.25 | 0.75 | 64515.46 | 25965.5 | 40.25% | 38549.96 | 59.75% | 154404 | 17823.27 | BT
ok | ITUMBIARA | 180 | 5.24 | 0.75 | 258050.38 | 75425.57 | 29.23% | 182624.81 | 70.77% | 618455 | 61526.54 | AT¨
ok | JATAÍ | 67.5 | 5.14 | 0.7 | 88435.6 | 27251.5 | 30.82% | 61184.1 | 69.18% | 231606 | 23672.81 | BT
ok | LUZIÂNIA | 67.5 | 5.34 | 0.75 | 98439.63 | 43978.42 | 44.68% | 54461.21 | 55.32% | 231606 | 43358.35 | AT¨
ok | MINEIROS | 67.5 | 5.16 | 0.7 | 88779.71 | 22734.2 | 25.61% | 66045.51 | 74.39% | 231606 | 39665.07 | AT¨
| PALMEIRAS_DE_GOIÁS | 45 | 5.27 | 0.75 | 64761.01 | 31221.33 | 48.21% | 33539.68 | 51.79% | 154404 | 27013.98 | BT | Valor Janeiro brm maior
| PIRES_DO_RIO | 90 | 5.33 | 0.75 | 130997.1 | 24907.33 | 19.01% | 106089.77 | 80.99% | 308808 | 24042.54 | BT
ok | PORANGATU | 45 | 5.34 | 0.75 | 65621.55 | 38115.91 | 58.08% | 27505.64 | 41.92% | 154404 | 33180.56 | BT
ok | POSSE | 45 | 5.48 | 0.75 | 67341.73 | 28657.08 | 42.55% | 38684.65 | 57.45% | 154404 | 34474.67 | AT¨
ok | QUIRINÓPOLIS | 90 | 5.23 | 0.75 | 128538.92 | 37580.66 | 29.24% | 90958.26 | 70.76% | 308808 | 32300.64 | BT
ok | RIO_VERDE | 90 | 5.19 | 0.7 | 119052.77 | 85390.5 | 71.72% | 33662.27 | 28.28% | 308808 | 73460.75 | AT¨
ok | SÃO_LUÍS_DE_MONTES_BELOS | 45 | 5.3 | 0.75 | 65130 | 23361.33 | 35.87% | 41768.67 | 64.13% | 154404 | 20481.27 | BT
ok | URUAÇU | 45 | 5.3 | 0.75 | 65130 | 45234.22 | 69.45% | 19895.78 | 30.55% | 154404 | 39281.93 | AT¨
ok | VALPARAÍSO | 67.5 | 5.28 | 0.75 | 97333.24 | 54130.74 | 55.61% | 43202.5 | 44.39% | 231606 | 47882.3 | AT¨
| FÓRUM (CAPITAL) |  |  |  |  | 2939591.34 | [5 empty] | AT¨
|  |  |  | Totais: | 2275236.93 | 928769.32
|  |  | Total Consumo VT alimentadas em BT | BT | 1126 | 406675 | VTs objeto da Contratação
|  |  |  | AT | 1149 | 522095
[5 empty] | PRODUÇÃO (Wh) | CONSUMO (Wh)
| TOTAL | 1597.5 |  |  | 2275.24 | 928.77 |  | 1346467.61
Portanto, o KWhp cálculado a ser licitado será de até: 1126
[17 empty] | SORRISO |  |  |  |  | SINOP
[16 empty] | 2018-01-01 | 1893 |  |  |  | 2018-01-01 | 4264
[16 empty] | 2018-02-01 | 2528 |  |  |  | 2018-02-01 | 5904
[16 empty] | 2018-03-01 | 2858 |  |  |  | 2018-03-01 | 6396
[16 empty] | 2018-04-01 | 2598 |  |  |  | 2018-04-01 | 6068
[16 empty] | 2018-05-01 | 3161 | CMM | 2598.75 | kWh | 2018-05-01 | 7134 | CMM | 6703.5 | kWh
[16 empty] | 2018-06-01 | 2585 | HSP | 5.15 |  | 2018-06-01 | 6478 | HSP | 5.07
[16 empty] | 2018-07-01 | 2537 | FP | 0.7 |  | 2018-07-01 | 6888 | FP | 0.7
[16 empty] | 2018-08-01 | 2241 | PMM | 4386.08 | kWh | 2018-08-01 | 5986 | PMM | 8096.16 | kWh
[16 empty] | 2018-09-01 | 2783 |  |  |  | 2018-09-01 | 9102
[16 empty] | 2018-10-01 | 3202 |  | 59.25% | dos 39kWp do sistema | 2018-10-01 | 7790 |  | 82.8% | dos 75kWp do sistema
[16 empty] | 2018-11-01 | 3139 |  |  |  | 2018-11-01 | 7708
[16 empty] | 2018-12-01 | 2860 |  |  |  | 2018-12-01 | 6724
52632.96

## ANÁPOLIS
242.79
ANÁPOLIS
Tensão de fornecimento | AT | [5 empty] | ANÁPOLIS
Telhado |  | m² | 242.79 |  |  | 2019-01-01 | 4963.01
Coordenadas |  |  | (-16.3287,-48.9534) |  |  | 2019-02-01 | 6297.48
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 73551.49 |  |  | 2019-03-01 | 5177.66
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.2 |  |  | 2019-04-01 | 6001.1
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  | 2019-05-01 | 6806.63
Produtividade Máxima (Y) (da região) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1423.5 |  |  | 2019-06-01 | 5918.15
[6 empty] | 2019-07-01 | 5561.55
[6 empty] | 2019-08-01 | 5767.73
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2019-09-01 | 7401.04
[6 empty] | 2019-10-01 | 7149.12
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 51.67 |  |  | 2019-11-01 | 6372.02
[6 empty] | 2019-12-01 | 6136
OPÇÃO 1 | [6 empty] | 73551
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  | CMM | 6129.2908
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 154.24
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 305.4
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 129407.36
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 129.18
Área do painel |  | m² | 2.03
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 262.24
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 145844.22
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 194.23
OPÇÃO 1 |  |  |  |  | 184.83
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | 205.7
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 98.1 |  | 74.39
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 98 |  | 22.87
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 22.87
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 32.83
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 46733.51
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 73551.49
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 157%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 82222
OPÇÃO 2
Área do painel |  | m² | 2.03
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 95.68
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 95
Potência do painel |  | Wp | 400
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 38
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 54093
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 73551.49
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 136%
Valor do painel |  | R$ | 1038
Valor total dos painéis |  | R$ | 98610
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 1 | kWp | 22.5
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(potência máxima/potência do painel)*1000 | un | 67.16
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 67
Área do painel |  | m² | 1.94
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 129.98
Área ocupada |  | % | 54%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 22.45
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 31950.46 | Wh
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 73551.49
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 230.2%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 56213
Valor total dos inversores |  | R$ | 20989
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 77202
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 56.25
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 168
Área do painel |  | m² | 2.03
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | kWp | 341.04
Área ocupada |  | % | 140%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.2
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 95659.2
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 73551.49
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 76.89%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 189672

## APARECIDA_DE_GOIÂNIA
APARECIDA_DE_GOIÂNIA
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | APARECIDA_DE_GOIÂNIA
Telhado |  | m² | 1074.26 |  | 2019-01-01 | 4778.66
Coordenadas |  |  | ( -16.823,-49.2422) | procurar coordenada google, escreve "coordenada geografica de barra do garça" | 2019-02-01 | 6160.2
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 66200.44 | levantar consumo do último ano por mês | 2019-03-01 | 5336.74
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.26 | entrar com coordenadas em :http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata | 2019-04-01 | 5845.34
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 5039.19
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1439.93 |  | 2019-06-01 | 5132.85
[5 empty] | 2019-07-01 | 4033.44
[5 empty] | 2019-08-01 | 3965.18
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-09-01 | 5903.93
[5 empty] | 2019-10-01 | 7577.92
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 45.97 |  | 2019-11-01 | 6917.06
[5 empty] | 2019-12-01 | 5509.93
OPÇÃO 1 | [5 empty] | 66200
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 5516.7033
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 137.22
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 271.7
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 115127.58
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 114.93
Área do painel |  | m² | 2.03
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 233.31
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 129755.97
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 859.41
OPÇÃO 1
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 434.05
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 434
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 145.39
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 209351.42
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 66200.44
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 32%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 364126
OPÇÃO 2
Área do painel |  | m² | 2.03
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 423.35
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 423
Potência do painel |  | Wp | 400
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 169.2
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 243636.16
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 66200.44
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 27%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 477567
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 6 | kWp | 135
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(potência máxima/potência do painel)*1000 | un | 402.99
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 402
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 795.96
Área ocupada |  | % | 74%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 134.67
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 193915.37
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 66200.44
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 34.14%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 337278
Valor total dos inversores |  | R$ | 125934
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 463212
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 337.5
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 337
Área do painel |  | m² | 2.03
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 684.11
Área ocupada |  | % | 64%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 134.8
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 194102.56
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 66200.44
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 34.11%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 380473
Valor total dos inversores |  | R$ | 125934
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 506407

## CALDAS_NOVAS
CALDAS_NOVAS
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  | CALDAS_NOVAS
Telhado |  | m² | 345.14 | 2019-01-01 | 2206
Coordenadas |  |  | ( -17.7452,-48.6253) | 2019-02-01 | 3330
Energia anual (EA) | =(CMM-Tarifa de disponibilidade)*12 | kWh | 32825.16 | 2019-03-01 | 2813
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.26 | 2019-04-01 | 2835
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 | 2019-05-01 | 2857
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1439.93 | 2019-06-01 | 1933
|  |  |  | 2019-07-01 | 2617.66
|  |  |  | 2019-08-01 | 971.34
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  | 2019-09-01 | 3490
|  |  |  | 2019-10-01 | 3551
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 22.8 | 2019-11-01 | 3478
|  |  |  | 2019-12-01 | 2743.16
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335 | CMM | 2735.43
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 68.06
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 134.76
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 57102.34
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 57
Área do painel |  | m² | 2.03
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 115.71
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 64353
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 276.11
OPÇÃO 1
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 139.45
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 139
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 46.57
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 67057.54
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 32825.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 49%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 116621
OPÇÃO 2
Área do painel |  | m² | 2.03
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 136.01
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 136
Potência do painel |  | Wp | 400
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 54.4
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 78332.19
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 32825.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 42%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 153544
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(potência máxima/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 77%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64638.46
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 32825.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 50.78%
Valor do painel |  | R$ | 829
Valor total dos painéis |  | R$ | 111086
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 153064
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 112.5
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 112
Área do painel |  | m² | 2.03
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 227.36
Área ocupada |  | % | 66%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.8
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64508.86
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 32825.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 50.88%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 126448
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 168426

## CATALÃO
Para unidades consumidoras do Grupo A, a capacidade do sistema deve ser igual ou inferior à demanda contratada.
A previsão de demanda a ser contratada para Lucas é de 45kW para 2VTs
CATALÃO
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | CATALÃO
Telhado |  | m² | 406.43 |  | 2019-01-01 | 3240
Coordenadas |  |  | ( -18.1721, -47.9415) |  | 2019-02-01 | 3981
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 38527.83 |  | 2019-03-01 | 3256
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.3 |  | 2019-04-01 | 3577
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 3182
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1450.88 |  | 2019-06-01 | 2534
[5 empty] | 2019-07-01 | 2001
[5 empty] | 2019-08-01 | 2018
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-09-01 | 3548
[5 empty] | 2019-10-01 | 4223
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 26.55 |  | 2019-11-01 | 3764
[5 empty] | 2019-12-01 | 3203.83
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 3210.6525
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 79.25
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 156.92
Valor do painel |  | R$ | 829
Valor total dos painéis |  | R$ | 65698.25
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 66.38
Área do painel |  | m² | 2.03
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 134.75
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 74943.02
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 325.14
OPÇÃO 1
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 164.21
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 164
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 54.94
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 79711.35
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38527.83
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 48%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 137596
OPÇÃO 2
Área do painel |  | m² | 2.03
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 160.17
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 160
Potência do painel |  | Wp | 400
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 64
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 92856.32
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38527.83
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 41%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 180640
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45 | 3.1
OPÇÃO 1
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(potência máxima/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 65%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65130
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38527.83
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 59.16%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404
OPÇÃO 2
Potência do painel |  | Wp | 400
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 112.5
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 112
Área do painel |  | m² | 2.03
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 227.36
Área ocupada |  | % | 56%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.8
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64999.42
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38527.83
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 59.27%
Valor do painel |  | R$ | 1129
Valor total dos painéis |  | R$ | 126448
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 168426

## CERES
CERES
Tensão de fornecimento | BT | [5 empty] | CERES
Telhado |  | m² | 370.27 |  |  | 2019-01-01 | 1299
Coordenadas |  |  | (-15.3136,-49.6033) |  |  | 2019-02-01 | 2271
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 30497 |  |  | 2019-03-01 | 2106
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.23 |  |  | 2019-04-01 | 2722
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  | 2019-05-01 | 2457
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1431.71 |  |  | 2019-06-01 | 2723
[6 empty] | 2019-07-01 | 1776
[6 empty] | 2019-08-01 | 2126
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2019-09-01 | 3158
[6 empty] | 2019-10-01 | 3380
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 21.3 |  |  | 2019-11-01 | 3519
[6 empty] | 2019-12-01 | 2960
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  | CMM | 2541.4167
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 63.58
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 125.89
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 53343.62
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 296.22
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 149.61
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 149
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 49.92
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 71470.96
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 30497
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 43%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 125011
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 72%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64269.46
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 30497
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 47.45% | 52.55%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404
52.55%

## FORMOSA
FORMOSA
Tensão de fornecimento | BT | [5 empty] | FORMOSA
Telhado |  | m² | 324.99 |  |  | 2018-01-01 | 1789 | 1632
Coordenadas |  |  | (-15.537,-47.3357) |  |  | 2018-02-01 | 2329 | 2304
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 22962 |  |  | 2018-03-01 | 2678 | 1583
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.45 |  |  | 2018-04-01 | 2354 | 1722
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  | 2018-05-01 | 1631 | 1936
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1491.94 |  |  | 2018-06-01 | 1725 | 1579
[6 empty] | 2018-07-01 | 1500 | 535
[6 empty] | 2018-08-01 | 1681 | 165
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2018-09-01 | 1619 | 242
[6 empty] | 2018-10-01 | 2267 | 347
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 15.39 |  |  | 2018-11-01 | 1636 | 233
[6 empty] | 2018-12-01 | 1753 | 1169.25
[7 empty] | 22962 | 13447
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  | CMM | 1913.5
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 45.94
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 90.96
Valor do painel |  | R$ | 899
Valor total dos painéis |  | R$ | 41300.06
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 259.99
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 131.31
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 131
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 43.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65481.25
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 22962
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 35%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 109909
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 82%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 66973.19
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 22962
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 34.29% | 65.71%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404
#REF!

## GOIANÉSIA
GOIANÉSIA
Tensão de fornecimento | AT | [5 empty] | GOIANÉSIA
Telhado |  | m² | 774.5 |  |  | 2019-01-01 | 1711.22
Coordenadas |  |  | (-15.3259,-49.1173) |  |  | 2019-02-01 | 2270.62
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 26792.03 |  |  | 2019-03-01 | 2153.45
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.26 |  |  | 2019-04-01 | 2237.34
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  | 2019-05-01 | 2328.73
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1439.93 |  |  | 2019-06-01 | 2327.94
[6 empty] | 2019-07-01 | 1792.7
[6 empty] | 2019-08-01 | 1776.41
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2019-09-01 | 2543.29
[6 empty] | 2019-10-01 | 2746.9
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 18.61 |  |  | 2019-11-01 | 2692.07
[6 empty] | 2019-12-01 | 2211.36
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  | CMM | 2232.6692
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 55.55
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 109.99
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 46606.45
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 619.6
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 312.93
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 312
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 104.52
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 150501.48
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 26792.03
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 18%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 261768
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 4 | kWp | 90
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 268.66
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 268
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 530.64
Área ocupada |  | % | 69%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 89.78
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 129276.92
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 26792.03
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 20.72% | 79.28%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 224852
Valor total dos inversores |  | R$ | 83956
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 308808
#REF!

## GOIÁS
GOIÁS
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | GOIÁS
Telhado |  | m² | 319 |  | 2019-01-01 | 2112.75
Coordenadas |  |  | ( -15.9225,-50.1379) |  | 2019-02-01 | 1734.67
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 23146.75 |  | 2019-03-01 | 1780
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.22 |  | 2019-04-01 | 1991
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 1581
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1428.98 |  | 2019-06-01 | 1935
[5 empty] | 2019-07-01 | 1483
[5 empty] | 2019-08-01 | 1272
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-09-01 | 1854.86
[5 empty] | 2019-10-01 | 2402.34
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 16.2 |  | 2019-11-01 | 3097
[5 empty] | 2019-12-01 | 1903.13
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 1928.8958
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 48.36
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 95.75
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 40574.04
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 255.2
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 128.89
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 128
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 42.88
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 61274.66
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 23146.75
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 38%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 107392
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 83%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64146.91
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 23146.75
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 36.08% | 63.92%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## GOIATUBA
GOIATUBA
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | GOIATUBA
Telhado |  | m² | 561.08 |  | 2019-01-01 | 2353
Coordenadas |  |  | (-18.011,-49.3695) |  | 2019-02-01 | 2316
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 25906.33 |  | 2019-03-01 | 1900
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.2 |  | 2019-04-01 | 2179
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 2083
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1423.5 |  | 2019-06-01 | 1565
[5 empty] | 2019-07-01 | 1433
[5 empty] | 2019-08-01 | 1749
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-09-01 | 2873
[5 empty] | 2019-10-01 | 2758
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 18.2 |  | 2019-11-01 | 2526
[5 empty] | 2019-12-01 | 2171.33
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 2158.8608
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 54.33
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 107.57
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 45582.87
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 448.86
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 226.7
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 226
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 75.71
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 107773.19
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 25906.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 24%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 189614
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 71%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 95851.37
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 25906.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 27.03% | 72.97%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## INHUMAS
INHUMAS
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | INHUMAS
Telhado |  | m² | 582.48 |  | 2019-01-01 | 2124
Coordenadas |  |  | (-16.3553,-49.4931) |  | 2019-02-01 | 2327
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 24406 |  | 2019-03-01 | 2187
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.26 |  | 2019-04-01 | 2083
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 1818
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1439.93 |  | 2019-06-01 | 1580
[5 empty] | 2019-07-01 | 1327
[5 empty] | 2019-08-01 | 1404
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-09-01 | 2063
[5 empty] | 2019-10-01 | 2698
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 16.95 |  | 2019-11-01 | 2740
[5 empty] | 2019-12-01 | 2055
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 2033.8333
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 50.6
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 100.19
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 42453.4
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 465.98
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 235.34
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 235
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 78.73
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 113365.69
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 24406
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 22%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 197165
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 68%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 96957.69
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 24406
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 25.17% | 74.83%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## IPORÁ
IPORÁ
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | IPORÁ
Telhado |  | m² | 338.83 |  | 2017-01-01 | 1859.5
Coordenadas |  |  | (-16.45,-54.64) |  | 2017-02-01 | 1718
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 25965.5 |  | 2017-03-01 | 2200
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.25 |  | 2017-04-01 | 2866
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2017-05-01 | 2466
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1437.19 |  | 2017-06-01 | 2325
[5 empty] | 2017-07-01 | 1452
[5 empty] | 2017-08-01 | 1474
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2344
[5 empty] | 2017-10-01 | 2289
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 18.07 |  | 2017-11-01 | 2826
[5 empty] | 2017-12-01 | 2146
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | CMM | 2163.7917
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 53.94
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 106.8
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 45255.66
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 271.06
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 136.9
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 136
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 45.56
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65478.38
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 25965.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 40%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 114104
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 78%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64515.46
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 25965.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 40.25% | 59.75%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## ITUMBIARA
ITUMBIARA
Tensão de fornecimento | AT | [5 empty] | ITUMBIARA
Telhado |  | m² | 1642.77 |  |  | 2019-01-01 | 6127.38
Coordenadas |  |  | (-18.4216,-49.2155) |  |  | 2019-02-01 | 6963.25
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 75425.57 |  |  | 2019-03-01 | 6463.79
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.24 |  |  | 2019-04-01 | 6459
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  | 2019-05-01 | 6496.08
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1434.45 |  |  | 2019-06-01 | 6173.18
[6 empty] | 2019-07-01 | 4810.35
[6 empty] | 2019-08-01 | 4392.69
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2019-09-01 | 5160.9
[6 empty] | 2019-10-01 | 7821.52
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 52.58 |  |  | 2019-11-01 | 7339.16
[6 empty] | 2019-12-01 | 7218.27
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 156.96 |  |  | CMM | 6285.4642
Área do painel |  | m² | 1.98
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 310.78
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 131689.44
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 1314.22
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 663.75
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 663
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 222.11
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 318605.69
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 75425.57
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 24%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 556257
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 8 | kWp | 180
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 537.31
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 537
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 1063.26
Área ocupada |  | % | 65%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 179.9
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 258050.38
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 75425.57
70.77%
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 29.23%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 450543
Valor total dos inversores |  | R$ | 167912
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 618455
70.77%

## JATAÍ
JATAÍ
Tensão de fornecimento | BT | [5 empty] | JATAÍ
Telhado |  | m² | 594.81 |  |  | 2019-01-01 | 2066
Coordenadas |  |  | ( -17.8759, -51.7214) |  |  | 2019-02-01 | 2342
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 27251.5 |  |  | 2019-03-01 | 2318
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.14 |  |  | 2019-04-01 | 2358
PR | de acordo com HSP |  | 0.7 |  |  | 2019-05-01 | 1901
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1313.27 |  |  | 2019-06-01 | 1185
[6 empty] | 2019-07-01 | 999
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [5 empty] | 2019-08-01 | 1601
[6 empty] | 2019-09-01 | 3435
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 20.75 |  |  | 2019-10-01 | 3281
[6 empty] | 2019-11-01 | 2750
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  | 2019-12-01 | 3015.5
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 61.94
Área do painel |  | m² | 1.98 |  |  | CMM | 2270.9583
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 122.64
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 51967.66
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 475.85
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 240.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 240
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 80.4
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 105586.91
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 27251.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 26%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 201360
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 67%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 88435.6
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 27251.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 30.82% | 69.18%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606
#REF!

## LUZIÂNIA
LUZIÂNIA
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | LUZIÂNIA
Telhado |  | m² | 510.66 |  | 2019-01-01 | 2893.37
Coordenadas |  |  | ( -16.2345, -47.9167) |  | 2019-02-01 | 4163.61
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 43978.42 |  | 2019-03-01 | 3865.98
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.34 |  | 2019-04-01 | 3584.84
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 3497.77
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1461.83 |  | 2019-06-01 | 3276.54
[5 empty] | 2019-07-01 | 2778.13
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 3094.33
[5 empty] | 2019-09-01 | 4398.52
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 30.08 |  | 2019-10-01 | 4265.62
[5 empty] | 2019-11-01 | 4515.72
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3643.99
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 89.79
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 3664.8683
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 177.78
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 75333.81
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 408.53
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 206.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 206
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 69.01
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 100880.89
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 43978.42
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 44%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 172834
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 78%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 98439.63
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 43978.42
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 44.68% | 55.32%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## MINEIROS
MINEIROS
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | MINEIROS
Telhado |  | m² | 493.72 |  | 2019-01-01 | 1849.81
Coordenadas |  |  | ( -17.5787, -52.5424) |  | 2019-02-01 | 2327.59
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 22734.2 |  | 2019-03-01 | 2052.99
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.16 |  | 2019-04-01 | 1933.68
PR | de acordo com HSP |  | 0.7 |  | 2019-05-01 | 1839.07
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1318.38 |  | 2019-06-01 | 1550.02
[5 empty] | 2019-07-01 | 1227.45
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 1576.01
[5 empty] | 2019-09-01 | 2534.84
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 17.24 |  | 2019-10-01 | 2547.26
[5 empty] | 2019-11-01 | 1388.6
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 1906.88
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 51.46
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 1894.5167
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 101.89
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 43174.94
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 394.98
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 199.48
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 240
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 80.4
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 105997.75
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 22734.2
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 21%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 201360
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 81%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 88779.71
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 22734.2
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 25.61% | 74.39%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## PALMEIRAS_DE_GOIÁS
PALMEIRAS_DE_GOIÁS
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | PALMEIRAS_DE_GOIÁS
Telhado |  | m² | 396.4 |  | 2019-01-01 | 1784 | 21410
Coordenadas |  |  | (-16.7895, -49.9327) |  | 2019-02-01 | 2704 | 2704
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 31221.33 |  | 2019-03-01 | 2515 | 2515
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.27 |  | 2019-04-01 | 2654 | 2654
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 2610 | 2610
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1442.66 |  | 2019-06-01 | 2145 | 2145
[5 empty] | 2019-07-01 | 1547 | 1547
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2105 | 2105
[5 empty] | 2019-09-01 | 3287 | 3287
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 21.64 |  | 2019-10-01 | 3207 | 3207
[5 empty] | 2019-11-01 | 2752 | 2752
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3911.33 | 3911.33
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 64.6 |  |  | 31221 | 50847
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 2601.7775
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 127.91
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 54199.4
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 317.12
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 160.16
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 160
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 53.6
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 77326.58
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 31221.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 40%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 134240
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 67%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64761.01
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 31221.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 48.21% | 51.79%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## PIRES_DO_RIO
PIRES_DO_RIO
Tensão de fornecimento | BT | [6 empty] | PIRES_DO_RIO
Telhado |  | m² | 824.48 |  |  |  | 2019-01-01 | 2035
Coordenadas |  |  | (-17.3006, -48.2836) |  |  |  | 2019-02-01 | 2296
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 24907.33 |  |  |  | 2019-03-01 | 1781
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.33 |  |  |  | 2019-04-01 | 2411
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  |  |  | 2019-05-01 | 2329
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1459.09 |  |  |  | 2019-06-01 | 1788
[7 empty] | 2019-07-01 | 1614
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA | [6 empty] | 2019-08-01 | 1582
[7 empty] | 2019-09-01 | 2120
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 17.07 |  |  |  | 2019-10-01 | 2456
[7 empty] | 2019-11-01 | 2358
Potência do painel |  | Wp | 335 |  |  |  | 2019-12-01 | 2137.33
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 50.96
Área do painel |  | m² | 1.98 |  |  |  | CMM | 2075.6108
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 100.9
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 42755.44
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 659.58
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 333.12
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 333
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 111.56
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 162776.08
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 24907.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 15%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 279387
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 4 | kWp | 90
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 268.66
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 268
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 530.64
Área ocupada |  | % | 64%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 89.78
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 130997.1
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 24907.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 19.01% | 80.99%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 224852
Valor total dos inversores |  | R$ | 83956
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 308808
1.9
#REF!

## PORANGATU
PORANGATU
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | PORANGATU
Telhado |  | m² | 376.64 |  | 2019-01-01 | 2347
Coordenadas |  |  | (-13.4312, -49.1428) |  | 2019-02-01 | 3303
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 38115.91 |  | 2019-03-01 | 2669
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.34 |  | 2019-04-01 | 2724
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 2774
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1461.83 |  | 2019-06-01 | 3227
[5 empty] | 2019-07-01 | 2739
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2847
[5 empty] | 2019-09-01 | 3973
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 26.07 |  | 2019-10-01 | 5055
[5 empty] | 2019-11-01 | 3291
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3166.91
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 77.82
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 3176.3258
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 154.08
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 65290.98
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 301.31
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 152.18
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 152
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 50.92
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 74436.38
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38115.91
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 51%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 127528
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 70%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65621.55
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 38115.91
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 58.08% | 41.92%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## POSSE
POSSE
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | POSSE
Telhado |  | m² | 437.56 |  | 2019-01-01 | 2082.19
Coordenadas |  |  | (-14,101, -46,349) |  | 2019-02-01 | 2677.58
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 28657.08 |  | 2019-03-01 | 2437.98
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.48 |  | 2019-04-01 | 2339.32
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 2215.62
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1500.15 |  | 2019-06-01 | 2635.6
[5 empty] | 2019-07-01 | 2132.62
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 1809.37
[5 empty] | 2019-09-01 | 2196.93
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 19.1 |  | 2019-10-01 | 2925.3
[5 empty] | 2019-11-01 | 2824.37
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 2380.2
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 57.01
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 2388.09
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 112.88
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 47831.39
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 350.05
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 176.79
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 176
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 58.96
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 88448.84
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 28657.08
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 32%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 147664
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 61%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 67341.73
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 28657.08
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 42.55% | 57.45%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## QUIRINÓPOLIS
QUIRINÓPOLIS
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | QUIRINÓPOLIS
Telhado |  | m² | 826.5 |  | 2019-01-01 | 2721
Coordenadas |  |  | (-18.4482, -50.4466) |  | 2019-02-01 | 3414
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 37580.66 |  | 2019-03-01 | 2937
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.23 |  | 2019-04-01 | 3782
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 3145
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1431.71 |  | 2019-06-01 | 2535
[5 empty] | 2019-07-01 | 2424
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2177
[5 empty] | 2019-09-01 | 3133
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 26.25 |  | 2019-10-01 | 4615
[5 empty] | 2019-11-01 | 3548
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3149.66
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 78.36
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 3131.7217
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 155.15
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 65744.04
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 661.2
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 333.94
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 333
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 111.56
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 159721.57
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 37580.66
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 24%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 279387
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 4 | kWp | 90
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 268.66
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 268
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 530.64
Área ocupada |  | % | 64%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 89.78
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 128538.92
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 37580.66
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 29.24% | 70.76%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 224852
Valor total dos inversores |  | R$ | 83956
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 308808

## RIO_VERDE
RIO_VERDE
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | RIO_VERDE
Telhado |  | m² | 835.25 |  | 2019-01-01 | 6992.86
Coordenadas |  |  | (-17.7972, -50.9) |  | 2019-02-01 | 9195.87
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 85390.5 |  | 2019-03-01 | 7527.87
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.19 |  | 2019-04-01 | 7064.26
PR | de acordo com HSP |  | 0.7 |  | 2019-05-01 | 7472.74
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1326.05 |  | 2019-06-01 | 5431.72
[5 empty] | 2019-07-01 | 4587.08
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 6374.48
[5 empty] | 2019-09-01 | 8754.15
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 64.39 |  | 2019-10-01 | 7699.08
[5 empty] | 2019-11-01 | 7464.19
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 6826.2
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 192.21
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 7115.875
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 380.58
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 161264.19
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 668.2
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 337.47
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 337
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 112.9
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 149711.05
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 85390.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 57%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 282743
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 4 | kWp | 90
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 268.66
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 268
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 530.64
Área ocupada |  | % | 64%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 89.78
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 119052.77
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 85390.5
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 71.72% | 28.28%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 224852
Valor total dos inversores |  | R$ | 83956
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 308808

## SÃO_LUÍS_DE_MONTES_BELOS
SÃO_LUÍS_DE_MONTES_BELOS
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | SÃO_LUÍS_DE_MONTES_BELOS
Telhado |  | m² | 297.3 |  | 2019-01-01 | 1331
Coordenadas |  |  | (-16.5222, -50.3801) |  | 2019-02-01 | 1937
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 23361.33 |  | 2019-03-01 | 1762
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.3 |  | 2019-04-01 | 1698
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 1504
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1450.88 |  | 2019-06-01 | 1465
[5 empty] | 2019-07-01 | 1495
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 1766
[5 empty] | 2019-09-01 | 2806
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 16.1 |  | 2019-10-01 | 2866
[5 empty] | 2019-11-01 | 2760
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 1971.33
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 48.06
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 1946.7775
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 95.16
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 40322.34
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 237.84
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 120.12
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 120
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 40.2
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 58325.38
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 23361.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 40%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 100680
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 89%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65130
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 23361.33
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 35.87% | 64.13%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## URUAÇU
URUAÇU
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | URUAÇU
Telhado |  | m² | 449.29 |  | 2019-01-01 | 3499.54
Coordenadas |  |  | (-14.5258, -49.1573) |  | 2019-02-01 | 4561.21
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 45234.22 |  | 2019-03-01 | 3477.45
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.3 |  | 2019-04-01 | 3465.38
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 4058.62
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1450.88 |  | 2019-06-01 | 3107.22
[5 empty] | 2019-07-01 | 2231.61
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 3450.98
[5 empty] | 2019-09-01 | 4676.84
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 31.18 |  | 2019-10-01 | 4345.44
[5 empty] | 2019-11-01 | 4581.11
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3778.82
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 93.07
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 3769.5183
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 184.28
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 78085.73
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 359.43
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 181.53
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 181
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 60.64
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 87981.36
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 45234.22
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 51%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 151859
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 59%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 65130
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 45234.22
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 69.45% | 30.55%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## VALPARAÍSO
VALPARAÍSO
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | VALPARAÍSO
Telhado |  | m² | 515.7 |  | 2019-01-01 | 3858.68
Coordenadas |  |  | (-16.0687, -47.9766) |  | 2019-02-01 | 5356.24
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 54130.74 |  | 2019-03-01 | 4584.3
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.28 |  | 2019-04-01 | 4248.16
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 4629.08
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1445.4 |  | 2019-06-01 | 4095.32
[5 empty] | 2019-07-01 | 3745.39
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 4034.51
[5 empty] | 2019-09-01 | 5112.02
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 37.45 |  | 2019-10-01 | 5013.22
[5 empty] | 2019-11-01 | 4968.86
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 4484.96
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 111.79
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 4510.895
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 221.34
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 93791.81
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 412.56
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 208.36
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 208
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 69.68
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 100715.47
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 54130.74
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 54%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 174512
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 77%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 97333.24
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 54130.74
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 55.61% | 44.39%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## AV__PORTUGAL
AV__PORTUGAL
Tensão de fornecimento | AT |  |  |  |  | AV__PORTUGAL
Telhado |  | m² | 518.69 |  | 2019-01-01 | 3034.6
Coordenadas |  |  | (-16.6799, -49.255) |  | 2019-02-01 | 4315.34
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 43698.82 |  | 2019-03-01 | 3505.7
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.25 |  | 2019-04-01 | 3718.61
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 3387.07
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1437.19 |  | 2019-06-01 | 2768.12
[5 empty] | 2019-07-01 | 2684.69
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2715.57
[5 empty] | 2019-09-01 | 4474.39
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 30.41 |  | 2019-10-01 | 4797.81
[5 empty] | 2019-11-01 | 4647.69
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 3649.23
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 90.78
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 3641.5683
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 179.74
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 76164.42
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 414.95
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 209.57
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 209
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 70.02
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 100632.04
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 43698.82
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 43%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 175351
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 3 | kWp | 67.5
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 201.49
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 201
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 397.98
Área ocupada |  | % | 77%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 67.34
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 96780.37
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 43698.82
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 45.15% | 54.85%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 168639
Valor total dos inversores |  | R$ | 62967
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 231606

## ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
Tensão de fornecimento | BT |  |  |  |  | ALMOXARIFADO
Telhado |  | m² | 440 |  | 2019-01-01 | 1352
Coordenadas |  |  | (-16.6799, -49.255) |  | 2019-02-01 | 1352
Energia anual (EA) | =CMM*12 | kWh | 16085.16 |  | 2019-03-01 | 1181
Irradiação | de acordo com as Coordenadas | kWh/m²*dia | 5.25 |  | 2019-04-01 | 1262
PR | de acordo com HSP |  | 0.75 |  | 2019-05-01 | 1255
Produtividade (Y) | =(irradiação*365*PR) | kWh/kWp | 1437.19 |  | 2019-06-01 | 1113
[5 empty] | 2019-07-01 | 972
CÁLCULO PARA ZERAR FATURA |  |  |  |  | 2019-08-01 | 1325
[5 empty] | 2019-09-01 | 1748
Capacidade necessária (CI) | =(energia anual/produtividade) | kWp | 11.19 |  | 2019-10-01 | 1758
[5 empty] | 2019-11-01 | 1434
Potência do painel |  | Wp | 335 |  | 2019-12-01 | 1333.16
Quantidade de painéis | =(capacidade necessária/potência do painel) | un | 33.4
Área do painel |  | m² | 1.98 |  | CMM | 1340.43
Área a ser ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 66.13
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 28022.6
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DO TELHADO
Área disponível | =(0,8*área de telhado) | m² | 352
Área do painel |  | m² | 1.98
Quantidade de painéis | =(área disponível/área do painel) | un | 177.78
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 177
Potência do painel |  | Wp | 335
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 59.3
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 85225.37
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 16085.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 19%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 148503
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20 kW
Potência máxima |  | kWp | 30
|  | Preço (R$) | 21339
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR FRONIUS SYMO 15 kW
Potência máxima |  | kWp | 22.5
|  | Preço (R$) | 20989
CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR SMA 25 Kw
Potência máxima |  | kWp | 45
|  | Preço (R$) | 29229
CÁLCULO CONFORME CAPACIDADE DOS INVERSORES
QTDE
Inversor FRONIUS SYMO 15kW | 2 | kWp | 45
Potência do painel |  | Wp | 335
Quantidade de painéis | =(quantidade de painéis/potência do painel)*1000 | un | 134.33
Quantidade de painéis a ser considerada |  | un | 134
Área do painel |  | m² | 1.98
Área ocupada | =(quantidade de painéis*área do painel) | m² | 265.32
Área ocupada |  | % | 60%
Capacidade instalada | =(quantidade de painéis*potência do painel)/1000 | kWp | 44.89
Energia anual produzida | =(capacidade instalada*produtividade) | kWh | 64515.46
Energia anual consumida | =CMM*12 | kWh | 16085.16
Relação entre consumo e produção | =(energia consumida/energia produzida) | % | 24.93% | 75.07%
Valor do painel |  | R$ | 839
Valor total dos painéis |  | R$ | 112426
Valor total dos inversores |  | R$ | 41978
Valor total dos equipamentos |  | R$ | 154404

## DEA_(R$)
LOCAL | Despesa Energética Anual (R$) | Referência
ANÁPOLIS | 71423.28 | 2019
APARECIDA_DE_GOIÂNIA | 54944.66 | 2019
CALDAS_NOVAS | 28920.9 | 2019
CATALÃO | 33592.59 | 2019
CERES | 28608.64 | 2019
FORMOSA | 18525.89 | 2018
GOIANÉSIA | 43676.87 | 2019
GOIÁS | 20993.38 | 2019
GOIATUBA | 24177.47 | 2019
INHUMAS | 21309.52 | 2019
IPORÁ | 17823.27 | 2017
ITUMBIARA | 61526.54 | 2019
JATAÍ | 23672.81 | 2019
LUZIÂNIA | 43358.35 | 2019
MINEIROS | 39665.07 | 2019
PALMEIRAS_DE_GOIÁS | 27013.98 | 2019
PIRES_DO_RIO | 24042.54 | 2019
PORANGATU | 33180.56 | 2019
POSSE | 34474.67 | 2019
QUIRINÓPOLIS | 32300.64 | 2019
RIO_VERDE | 73460.75 | 2019
SÃO_LUÍS_DE_MONTES_BELOS | 20481.27 | 2019
URUAÇU | 39281.93 | 2019
VALPARAÍSO | 47882.3 | 2019
#VALUE! | 37891.91 | 2019
#VALUE! | 14196.59 | 2019
FÓRUM | 2286846.81 | 2019