ESTUDOS PRELIMINARES – DETALHAMENTO DO OBJETO
1. DO OBJETO
1.1. Este Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, adaptação, movimentação ou melhorias dos sistemas, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, planejada ou emergencial, com fornecimento de peças de reposição, em estações de fornecimento de energia elétrica, compostas pelos seguintes sistemas e subsistemas: cabine de média de entrada de energia do Complexo; cabine primária do Complexo com seus cubículos de distribuição, dois transformadores 1000KVA’s e um de 500KVA’s e QGBT’s (1, 2 e 3); cabines de energia secundaria – grupos motores geradores do Complexo: dois GMG de 500 KVA’s, seus QTA’s e quadro de paralelismo; todos instalados nesta Capital, conforme especificações e detalhamento contidos neste Termo e em seus projetos ANEXOS.
1.2. Além dos serviços descritos no item anterior, este Termo tem por objeto a execução de serviços de remanejamento, montagem, remontagem e movimentação de equipamentos de grande porte, fontes secundárias e cargas eletromecânicas, atualização e instalação de quadros elétricos, instalação e/ou adaptação de infraestruturas de caminhamento de cabos e fios, lançamentos e recolhimentos de cabos e fios, substituição de dispositivos de proteção e monitoramento de Baixa Tensão (BT), bem como cubículos de distribuição, adaptação das instalações tanto às normas vigentes como às necessidades de alimentação de energia elétrica do Tribunal em cargas prioritárias, conforme especificações e limitações orçamentárias detalhadas neste Termo, através das composições de preços, de peças e serviços.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A maioria dos equipamentos elétricos foi projetada para durar por muito tempo. Ocorre que esta durabilidade está diretamente relacionada aos programas de manutenção indicados pelos fabricantes, e que devem ser implementados pelo Núcleo de Manutenção Predial após a instalação dos mesmos.
2.2. A paralisação do funcionamento das estações de fornecimento de energia elétrica, quando ocorre de maneira não programada, causa a indisponibilidade de alimentação de todos os sistemas informatizados e demais instalações elétricas deste E. Tribunal Trabalhista, ocasionando prejuízos diretos à prestação jurisdicional e, consequentemente, à população e ao atendimento do interesse público.
2.3. A implementação de um programa de manutenção preditiva e preventiva possibilita um aumento na disponibilidade e na confiabilidade das instalações prediais, minimizando transtornos causados por quebras repentinas. Tal programa de manutenção deverá ser executado por empresas especialistas em diagnósticos e estudos de alimentação e proteção de sistemas de energia elétrica.
2.4. A contratação terceirizada da prestação de serviços de manutenção corretiva planejada e não planejada visa garantir pronto atendimento por parte da empresa a ser contratada, nas quebras não programadas, bem como na programação de correções que se fizerem necessárias, levantadas nas manutenções preliminares (preditiva e preventiva), de modo a minimizar os impactos de indisponibilidade dos equipamentos de fornecimento de energia.
2.5. O remanejamento, a movimentação, a modernização de proteções, a atualização de instalações às normas e às necessidades do Tribunal de alimentação de cargas visam garantir maior eficácia na responsabilização da empresa incumbida pela manutenção dos equipamentos, por quaisquer defeitos que possam vir a ocorrer nestes, seja por uma simples manutenção preventiva ou por readequações completas em tais equipamentos, incluindo sua movimentação logística; seja por fornecimento ou readequação.
2.5.1. Além de garantir o pleno funcionamento dos dispositivos montados no prazo de garantia, a empresa contratada continuará manutenindo os mesmos pelo prazo de contrato, gerando com isso, oportunidade, continuidade, celeridade, eficiência e economia para o Tribunal. Desse modo, em um equipamento cuja manutenção seja de responsabilidade de uma respectiva empresa, outra empresa contratada, teoricamente, não poderia mexer e readequar o mesmo sem que houvesse a transferência de responsabilidade, situação que poderia gerar grande insegurança jurídica quanto à responsabilização pelos serviços prestados.
2.6. Esta contratação trata-se de aquisição de bem comum e serviços a serem prestados de forma contínua, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e igualmente comuns, o que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Definições e Regras Gerais
3.1.1. A expressão “estações de fornecimento de energia elétrica” constante do subitem 1.1, deverá ser entendida como o conjunto formado por grupos motores geradores (GMGs), quadros de transferência automática, unidades de supervisão de corrente alternada (USCA's), centrais automáticas de paralelismo de controle, disjuntores externos de comutação, suas interligações e seus intertravamentos, centrais de comunicação com a rede ethernet e seus conversores de protocolo, acessórios e demais equipamentos ou opcionais envolvidos no sistema de fornecimento de energia elétrica emergencial, bem como, o conjunto formado pelo(s) transformador(es) de distribuição de energia elétrica, cubículos, barramentos, TC’s (transformadores de corrente), TP’s (transformadores de potencial), disjuntores (automatizados ou não), chaves seccionadoras diversas (incluindo chaves do ramal de distribuição, cruzeta poste, cabos, muflas, proteções – ENEL), para-raios, muflas internas e externas, relés de proteção (incluindo parametrização e laudos de modo singelo e seletivo), adequação de parametrização ou novos estudos de seletividade de proteção, fusíveis, instrumentos de medição ou multimedição, rabichos de aterramentos, malha de aterramento, quadro de comando, acessórios, quadros de baixa tensão (QGBT), sistemas de automação, supervisão, controle e monitoramento das instalações elétricas de baixa ou alta-tensão, barramentos blindados de distribuição horizontal e vertical e suas derivações para os quadros de distribuição, busway, e demais equipamentos ou opcionais envolvidos no fornecimento de energia elétrica das cabines primárias abrigadas ou não.
3.1.2. Entende-se por serviços de operação o manuseio técnico que visa colocar os equipamentos em funcionamento, ou proceder ao desligamento ou religamento dos mesmos em caso de emergência ou por interesse da Administração, pagos por hora de trabalho, conforme composição de serviço para chamados de emergência.
3.1.3. Entende-se por manutenção preditiva os serviços que envolvam medições e avaliações sobre o estado de funcionamento dos equipamentos, quando comparados com as condições normais de seu funcionamento.
3.1.3.1. Tais serviços devem ser realizados através de análise de vibração, estado de carga e descarga das baterias, testes de isolação, testes de viscosidade nos óleos lubrificantes, testes termográficos, análises de harmônicos, análises de fator de potência, medidas de parâmetros elétricos, análise de qualidade de energia, análise de inspeção visual, avaliações do funcionamento da seletividade de proteção, checagem de parametrização de relés, dentre outros testes não invasivos, que não causem indisponibilidade dos sistemas.
3.1.3.2. Na realização das manutenções preditivas, a empresa contratada deverá elaborar laudos técnicos estatísticos, demonstrando estabilidade do sistema ou a possibilidade de ocorrência de quebras a curto e médio prazo; laudos sobre o fator de potência das cargas, demonstrando eficiência na utilização da energia contratada e redistribuída pelo sistema, evitando com isso perdas.
3.1.3.2.1. Apenas relatórios prontos de medições preditivas retirados diretamente de softwares de equipamentos preditivos, como analisadores ou termovisores, não serão aceitos.
3.1.3.2.2. Em caso de suspeita de quebra ou perdas, a empresa deverá realizar tantas medições quantas forem necessárias, a fim de ter um diagnóstico preciso do problema. Caso seja necessário fazer simulações de problemas com a interrupção no fornecimento de energia, a Contratada deverá programar tais serviços.
3.1.4. Entende-se por manutenção preventiva a limpeza, o reaperto, a lubrificação e avaliação das peças de cada equipamento que sofreram desgastes naturais, ou que exauriram sua vida útil. Tal manutenção visa manter os equipamentos nas mesmas condições de projeto e montagem original, de modo a conservá-los em perfeito estado de operação, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos mesmos.
3.1.4.1 A manutenção preventiva será realizada em paradas programadas que causam indisponibilidade dos equipamentos para seu reparo.
3.1.5. Entende-se por manutenção corretiva programada a realização in situ dos serviços necessários ao bom funcionamento dos equipamentos, os quais foram levantados na realização das manutenções preditivas e preventivas, que apontaram a necessidade de troca de peças, acessórios ou componentes, bem como as melhorias que possam corrigir distorções dos sistemas elétricos, como harmônicos ou correções de fator de potência.
3.1.5.1. Tal manutenção deverá ocorrer após o pedido e/ou a autorização da Administração ou do gestor, conforme o caso.
3.1.6. Entende-se por manutenção corretiva não programada ou emergencial o pronto atendimento para recolocar em funcionamento os equipamentos que apresentarem problemas de modo repentino e não programado. Em tal manutenção, em razão da urgência, deverá ser programada a troca dos componentes, peças ou dispositivos de proteção, mediante autorização da Administração. A manutenção corretiva deverá ser realizada de acordo com os prazos definidos neste Termo.
3.1.6.1. A manutenção referenciada neste item abrange também, em caso de necessidade, os chamados feito para realizar operações nos sistemas.
3.1.6.2. As manutenções corretivas não programadas ou emergenciais são consideradas como prejudiciais à disponibilidade e a confiabilidade do sistema, sendo, portanto, indesejáveis. Na sua ocorrência, a empresa deverá avaliar o motivo da quebra e acrescentar tantas manutenções preditivas e preventivas que se fizerem necessárias, sem acréscimos financeiros contratuais, para que o problema não volte a acontecer no mesmo equipamento ou instalação.
3.1.6.3. É de total responsabilidade da contratada os prejuízos que advierem da falta de manutenções preditivas e preventivas, que levarem a ocorrência de quebras.
3.1.7. Caso haja necessidade de adquirir peças, acessórios e componentes, materiais de consumo e insumos, os mesmos deverão ser originais, indicados pelos fabricantes ou similares de qualidade superior, comprovadamente através de declaração expressa da Contratada.
3.1.7.1. O gestor da contratação poderá rejeitar peças, componentes, acessórios ou dispositivos quando houver dúvidas de sua procedência ou de sua qualidade. Neste caso fica a cargo da Contratada comprovar através de notas fiscais, manuais ou especificações a procedência e ou qualidade das peças, componentes, acessórios ou dispositivos.
3.1.8. Na realização dos serviços de manutenção, a Contratada deverá, obrigatoriamente, atender:
a. Às normas da ABNT;
b. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
c. Na falta das normas da ABNT, às normas internacionais consagradas;
d. Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia;
e. Aos regulamentos da Empresa Concessionária (ENEL) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;
f. A utilização de EPI’s e EPC’s, de acordo com a normatização de segurança do trabalho vigente.
3.1.9. Para fins de contagem da periodicidade dos serviços descritos neste Termo, fiscalização e pagamento dos diferentes tipos de manutenção, fica definido que o termo inicial será a data da assinatura do contrato.
3.1.10. A contratação será delimitada em:
a) Todas as manutenções que ocorrerem dentro das cabines primárias, seja de BT ou de AT, iniciando-se no ponto de entrega de energia elétrica pela Concessionária local, incluindo todos os circuitos, inclusive de iluminação dentro das cabines primárias;
b) Recinto onde está instalada a cabine primária (com todos os cubículos e equipamentos internos existentes); incluindo eventuais canaletas, cabos, calhas, aterramento que interligam os subsistemas mencionados, seus entornos, dentre outros, bem como salas que tenham sistemas interligados aos da subestação;
c) Salas de grupos motores geradores e todos os seus subsistemas de interligação com fontes de entrada e saída de energia;
d) Barramento blindado tipo busway, em toda sua extensão na instalação predial do Ed. Complexo.
e) Salas de nobreaks de energia estabilizada e seus respectivos quadros de distribuição.
3.1.11. Não integram a presente contratação os quadros terminais de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e seus dispositivos internos, bem como os cabos alimentadores destes quadros terminais. Os quadros elétricos instalados no interior da cabine primária, entretanto, bem como seus cabos alimentadores, ainda que em baixa tensão, estão inclusos na contratação dos serviços.
3.1.12. A execução dos trabalhos obedecerá a este Termo e seus demais componentes (Memoriais, Especificações e Planilhas).
3.1.13. Os custos unitários das planilhas orçamentárias têm como referência principal o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Para os itens não previstos na tabela SINAPI foi utilizada cotação de preços de mercado.
3.2. Das normas aplicáveis a todos os diversos tipos de manutenção
3.2.1. As manutenções listadas neste Termo não são exaustivas, podendo a Contratada realizar outras manutenções que achar conveniente, incluindo readaptações e modernizações que forem diagnosticadas nos sistemas objeto desta contratação.
3.2.2. Os relatórios deverão ser elaborados no formato de tabelas (Excel, Calc) e textos escritos (Word, Writer). Nestes documentos devem constar as análises realizadas na manutenção e os possíveis problemas encontrados. As análises termográficas deverão ser apresentadas em forma de imagens térmicas inseridas nos relatórios escritos, indicando os pontos mínimos e máximos de temperatura. As análises de qualidade de energia devem gerar relatórios com planilhas e gráficos para constatar se as grandezas elétricas estão nos parâmetros corretos ou se existem adversidades no funcionamento destes. Quando os equipamentos apresentarem tendências de quebra ou anomalias nos testes realizados, a Contratada, através dos relatórios, deverá indicar as possíveis soluções de curto e médio prazo para saná-las.
3.2.3. A Contratada deverá sempre buscar, ao longo da execução do contrato, o aumento de confiabilidade e de disponibilidade do funcionamento dos GMG's e das cabines primárias.
3.2.4. Caso haja a necessidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, esta deverá ser agendada com o Contratante, de acordo com o cronograma apresentado, devendo ser a manobra de desligamento de responsabilidade da Contratada, com oficialização junto a concessionária de distribuição de energia elétrica, caso seja necessário.
3.2.5. Em caso de recorrência de quebras ou interrupções de funcionamento no mesmo equipamento, a Contratada deverá apresentar relatório que aponte as causas dos sucessivos problemas, bem como indicar sugestão de solução.
3.2.5.1. Para efeitos de aplicação deste subitem, entende-se como recorrência a quebra ou interrupção ocorrida mais de 2 (duas) vezes no mesmo equipamento no interregno de 1 (um) mês.
3.2.6. Caso determinado serviço a ser executado não possua composição específica na planilha orçamentária, poderá ser utilizada como referência as horas de serviços emergenciais do orçamento.
3.3. Das Manutenções Gerais dos Grupos Motores Geradores
3.3.1. Os serviços a serem realizados nas manutenções preventivas e preditivas nos GMG’s estão exemplificados na planilha de composição de preços, conforme a frequência a ser realizada, isto é, bimestral, trimestral, semestral e anual, devendo também observar as determinações dos itens seguintes.
3.3.2. As manutenções gerais devem ser feitas através de análise visual, checklist de avaliação do equipamento, medição de parâmetros analógicos, avaliação da parte elétrica e do QTA, interligação entre a rede elétrica de abastecimento, bem como a limpeza, lubrificação e reaperto em todos os equipamentos e subsistemas que compõem as instalações dos grupos motores geradores, inclusive das salas onde os mesmos estão instalados.
3.3.3. A Contratada deverá realizar o reaperto de todos terminais de conexão dos cabos, repor cabos ou conexões sem terminais, limpar contatos, verificar o funcionamento de todas as sinalizações e do alarme sonoro, examinar as condições de funcionamento do sistema de preaquecimento, observando a temperatura com o motor parado, verificar o funcionamento das chaves seletoras, checando a área de contato das mesmas, verificar o funcionamento e a vida útil das baterias, fazer teste de carga nas baterias, checar sistema de exaustão interno e externo (tanto do gerador como da sala).
3.3.3.1 Quanto aos alarmes sonoros, não será permitido à Contratada resetá-los, sendo que, quando levantados, deverão ser repassados ao Gestor.
3.3.4. Na realização das manutenções preventivas, a Contratada deverá apresentar checklist de rotas de atividades a serem realizadas.
3.3.5. O Contratante poderá sugerir acréscimos ou supressões de itens nos modelos de checklists apresentados pela Contratada, de acordo com as necessidades dos serviços.
3.3.6. As manutenções corretivas planejadas deverão ser executadas se forem diagnosticados problemas nas manutenções bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme o caso, que necessitem de intervenção nos equipamentos e que possam causar indisponibilidade de fornecimento de energia secundária, sendo que seu custo de mão de obra e peças deverá ser acrescentado no preço mensal das manutenções contratadas, como se fossem manutenções emergenciais.
3.3.6.1. Caso a Contratada não proceda com os reparos levantados previamente, esta deverá assumir toda a responsabilidade em caso de indisponibilidade no fornecimento de energia, principalmente nos grupos geradores e fontes que alimentam o DataCenter, por queima ou dano, ocorrido nas saídas de média tensão, cabine principal de distribuição, para estes sistemas, por sua omissão.
3.3.7. Para realização dos serviços de manutenção preventiva que não necessitem de troca, reposição de peças ou equipamentos, a Contratada assumirá o custo do fornecimento dos insumos e materiais utilizados, tais como estopa, óleos lubrificantes, óleos desingripantes, isolantes, filtros, líquidos de arrefecimento, porcas, parafusos, arruelas e afins, que já estarão inclusos no preço fixo contratado, conforme detalhado no Orçamento Sintético e nas composições de preços dos serviços.
3.3.8. Anualmente, os geradores devem passar por, pelo menos, uma limpeza completa de seu sistema de refrigeração, do seu sistema de comutação de energia (QTA), paralelismo e de toda a sua parte externa, incluindo pintura do piso das salas onde os mesmos estão instalados. Da realização desse serviço, a Contratada apresentará relatório contendo data, horário e procedimentos executados.
3.3.9. As manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais serão realizadas de modo extraordinário, nos casos de quebra ou indisponibilidade do sistema, por solicitação do gestor contratual ou na ocorrência de casos fortuitos e de força maior, as quais se configuram como álea econômica extraordinária e extracontratual. Para tais casos, a Contratada deverá ter disponibilidade de atendimento 24x7.
3.3.10. No caso de ocorrência de quebras inesperadas e imprevisíveis nos geradores, a Contratada, por análise do corpo técnico do Núcleo de Manutenção Predial, poderá vir a ser responsabilizada caso não tenha apresentado checklists de manutenção preventiva e preditiva, preenchidos, assinados e ratificados por fiscal do Contratante, ou por ter deixado de realizar as manutenções corretivas planejadas e aprovadas pelo gestor contratual, por falta de condições técnicas ou financeiras.
3.3.11. As manutenções corretivas não planejadas e operações emergenciais serão realizadas por demanda, de acordo com a situação excepcional que a justifique e/ou por expressa solicitação do gestor contratual ou seu substituto. Tais manutenções serão pagas por hora técnica trabalhada, de acordo com a Orçamento Sintético.
3.3.12. As horas trabalhadas de que trata este item poderão ser pagas com o acréscimo de 100%, caso o chamado seja realizado em sábados, domingos e feriados, ou durante a semana após das 20:00 horas, conforme planilha orçamentária
3.3.13. Ao final dos serviços decorrentes de chamado de manutenção corretiva, deverá ser emitido Relatório Técnico de Manutenção Corretiva pela Contratada, onde deverão constar para cada equipamento, de forma individualizada, os seguintes itens: marca/modelo/defeito reclamado/defeito encontrado/local de instalação/condições em que o mesmo estava instalado/testes e serviços realizados/peças substituídas/eventuais outras anormalidades/técnico que prestou atendimento/data e horário/observações gerais da Contratada etc.
3.3.14. Por solicitação da Administração, a Contratada deverá fazer o remanejamento, transporte e reinstalação de Grupo Motor Gerador – GMG – indicado pelo Gestor contratual, caso haja solicitação para isso, para alimentação de redundância.
3.4. Das Manutenções Gerais das Estações de Transformação
3.4.1. Os serviços a serem realizados nas manutenções preventivas e preditivas nas cabines primárias deverão ser definidos pela CONTRATADA, devendo também observar as determinações dos itens seguintes.
3.4.2. As manutenções preditivas e preventivas nas cabines primárias deverão ter como objetivo a minimização de quebras nos sistemas de fornecimento de energia, portanto, sua realização deverá buscar condições de estudo, análise e a montagem de relatórios suficientes para classificar o grau de severidade dos problemas encontrados. A possibilidade de quebra ou falha, levantada nestas manutenções, deverá ser passada para o gestor da contratação, para que ele possa checar a necessidade de realização do reparo a curto prazo e, em caso positivo, planejar a sua execução.
3.4.3. Para a realização de manutenções preditivas e preventivas, a Contratada deverá sugerir um Plano de Manutenção Anual que inclua rota de manutenção, no formato de cronograma de atividades para cada uma das estações de transformação localizadas nos prédios deste Tribunal descritas no ANEXO A, nesta Capital, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato:
a) Este Plano deverá contemplar, além do cronograma anual, as descrições de programas de inspeção, análises visuais, reparos, reapertos, ensaios, manobras, medições diversas, movimentação logística, desligamentos necessários, cargas não disponibilizadas nos desligamentos, ou seja, todas as atividades a serem executadas durante as manutenções a serem realizadas.
b) O Plano de Manutenção deverá conter checklists individuais por tipo de manutenção, seja preditiva ou preventiva, com todas as atividades a serem realizadas. O mesmo deverá ser entregue ao gestor contratual no prazo da entrega do cronograma ou antes da realização das manutenções, para ser utilizado na fiscalização quando da realização das mesmas, de acordo com o cronograma apresentado.
c) Na realização das manutenções, tanto o fiscal de contrato, ou seu representante, quanto a Contratada deverão ratificar a realização dos serviços através de vistos no checklist utilizado.
3.4.4. O Plano de Manutenção Anual deverá abranger os seguintes equipamentos das estações de transformação: cubículos de entrada em alta-tensão e todas as suas chaves de seccionamento, cubículos de distribuição, chaves seccionadoras tripolares diversas, disjuntores de ramais, relés de abertura a capacitor ou não, disjuntor com relé capacitivo, barramentos, isoladores diversos, para-raios, terminações, todas as botoeiras (de comando, emergência, sinalização e comutação), todos os led’s indicativos de presença de fase, barras energizadas, quadros de comando de força dos elevadores e circuitos de emergência, quadro de seletividade de cargas por contatoras, quadro geral de baixa tensão (disjuntores de entrada, de seleção de cargas - CELG – grupo gerador, todos os disjuntores dos circuitos de força, DPS’s, barramentos, Core’s de busway de distribuição horizontal e vertical do Complexo, cofres de derivação, porcas, parafusos, conexões e tampas), barras de equipotencialização (BEP), transformadores – 1000 kVAs (2) e 500 kVA, TC’s, TP’s, buchas, muflas, conexões, terminais, malha de aterramento, rabichos de aterramento, cabos, terminais e fiações diversas, luminárias normais e de emergência, quadros de comando de abertura e fechamento de disjuntores remotos, quadros de distribuição gerais (QGBT) e de todos os acessórios que compõem os equipamentos instalados nas referidas estações.
3.4.5. A Contratada deverá planejar, de acordo com o cronograma apresentado no plano de manutenção anual, a realização das manutenções preventivas e preditivas, tanto em relação ao quantitativo suficiente de mão de obra, quanto de materiais necessários à realização das mesmas, conforme Orçamento Sintético, para que os serviços não ultrapassem um dia de trabalho com desligamento geral, em finais de semana, feriados ou dias que o Tribunal não esteja funcionando.
3.4.6. Considerando a realização das manutenções preditivas e preventivas, somente será autorizada a realização de manutenções corretivas planejadas ou emergenciais com desligamento geral, se forem diagnosticados problemas nas manutenções preventivas e preditivas que dependam da troca, reposição ou parametrização de equipamentos, dispositivos e peças que não puderam ter o seu fornecimento no dia da realização das manutenções, por razões alheias à presente contratação.
3.4.7. Inclui-se na realização das manutenções preditivas, constantes do cronograma, a realização de medição e estudo dos carregamentos dos transformadores e de fator de potência de operação, que deverá ser realizado fora das paradas programadas referidas anteriormente, em dias que o Tribunal esteja a plena carga de funcionamento. Neste caso a Contratada deverá agendar com o gestor o dia e hora para instalação de equipamentos de medição, que deverão ser colocados e deixados para monitorar as cargas por, pelo menos, três dias úteis.
3.4.8. Para a realização da manutenção preditiva semestral nas cabines primárias a Contratada deverá realizar análise termográfica nos cubículos, nos transformadores e nos quadros gerais de baixa tensão (QGBT), verificar a curva de atuação dos relés de proteção, inclusive quanto a seletividade de proteção (emitindo laudo de calibração), avaliação da resistência de isolação, relação de transformação e de resistência de enrolamento dos transformadores, emissão de relatório técnico de todos os serviços citados, bem como certificados de calibração dos instrumentos utilizados nos ensaios. Deverá ser verificado o nível de proteção dos dispositivos instalados:
a) Quando for detectado que o nível de proteção está subdimensionado, a Contratada apresentará orçamentos com dispositivos de proteção e seletividade adequados, para avaliação da viabilidade de realização dos serviços pelo gestor contratual.
b) Em casos de readequação das cargas contratadas com a concessionária local – ENEL, a Contratada deverá providenciar o novo estudo de seletividade, readequação de TC’s e TP’s, readequação de cabeamento de entrada e aprovação junto a concessionária, a reenergização e o comissionamento de todo o sistema de distribuição, de acordo com a planilha orçamentária.
c) Se forem detectadas falhas de eficiência na conversão de energia ou problemas por desajustes em cargas elétricas, a CONTRATADA apresentará laudo e orçamento indicando as melhores soluções para que os problemas sejam resolvidos.
3.4.9. Para a realização da manutenção preventiva semestral nas cabines primárias, a Contratada deverá realizar inspeção visual, verificar o estado dos relés, interligações com os dispositivos, proceder com reaperto dos terminais de conexão e muflas dos cabos, examinar possíveis chamuscamentos de dispositivos de proteção, retirar a poeira acumulada na parte interna dos cubículos e quadros, fazer limpeza, avaliar estado de sistema de sinalização, verificar integridade de fusíveis, utilizar limpa contatos nas conexões e lubrificantes para melhorar superfícies de contato, verificar continuidade de aterramento e resistência de malha de terra, avaliar resistência de aterramento, realizar testes de comando e acionamento de relês, proceder com reaperto de conexões, realizar reposições de terminais, avaliar estado de disjuntores e contatores, verificar parametrização de multimedidores, acertar relação de transformação, fazer limpeza geral das salas e quadros.
3.4.10. Para a realização das manutenções, os checklists deverão conter tabelas de indicação do estado (operante/operante com ressalva/inoperante) de cada grupo de equipamentos das estações de transformação, ou seja, estado dos multimedidores, dos relés, dos disjuntores, dos LEDs de sinalização dos painéis, das botoeiras, das estruturas dos cubículos ou quadros (se está faltando tampas, parafusos ou porcas de fixação, se existe ferrugem aparente que possa ocasionar interrupção do serviço ou perda na eficiência), se existem infiltrações na sala, se há vazamentos diversos no chão, as condições dos cabos de aterramento nas carcaças dos equipamentos e portas, o estado dos tapetes de isolação, o estado da iluminação normal e de emergência, a presença ou não dos principais projetos na estação, entre outros que a Contratada entender necessário. Acrescentem-se a isso tabelas que contenham medições de parâmetros dos equipamentos, conforme descrito no item seguinte.
3.4.11. As medições de parâmetros dos equipamentos deverão ser realizadas ao menos duas vezes ao ano e consistirão em medições de tensões, correntes mínimas e máximas, potências ativas e reativas, fator de potência, histórico de trip’s dos relés, resistência de aterramento, entre outras medições que a Contratada entender necessárias. Tais medições deverão ser realizadas nos principais pontos de fornecimento de energia da estação, através de seus medidores e a plena carga. Além dessas, a Contratada deverá realizar medições termográficas e análises de qualidade de energia nos principais pontos dos equipamentos das estações de transformação, apresentando relatório quanto a eficiência do sistema. Caso seja necessário, a Contratada deverá aumentar a frequência de coleta de dados de modo que a real tendência de problemas possa ser mais bem diagnosticada. As análises devem indicar, à medida que forem sendo realizadas, a estabilidade do sistema elétrico. Caso contrário, devem prever eventuais tendências de problemas.
3.4.12. Os profissionais que executarão essas atividades deverão ter conhecimentos técnicos dos equipamentos para fazer as inspeções visuais, e portar instrumentos de medição adequados para realizarem as anotações dos parâmetros a serem medidos, incluindo no relatório a ART dos serviços.
3.4.13. A Contratada, através das análises levantadas nas manutenções preventivas, deverá sugerir adequações nos equipamentos de modo a torná-los mais eficientes, do ponto de vista energético, bem como mais seguros, do ponto de vista de proteção. Nesse sentido, deverá ser avaliada a possibilidade de se utilizar de outros equipamentos mais adequados de modo a corrigir o fator de potência e, possivelmente, a readequação de classe nas contratações de demanda de energia com a concessionária local, para um melhor aproveitamento financeiro com os gastos de energia elétrica. Deverá, ainda, realizar estudos de médio e longo prazos, notificando a Administração de possíveis problemas que possam ocasionar interrupções no sistema, para que a mesma tenha tempo hábil para realizar as aquisições de equipamentos que se fizerem necessários.
3.4.14. A Contratada, no prazo da elaboração do programa de manutenção preventiva ou de outro prazo acertado com o gestor do contrato, ficará responsável pelo levantamento de todas as pendências que encontrar nas estações de transformação, e que possam ocasionar possíveis interrupções no fornecimento de energia. Tal levantamento deverá ser apresentado à Administração e, de acordo com as condições orçamentárias do Tribunal, ser objeto de nova licitação para eventual aquisição destes equipamentos. Este levantamento inclui, também, uma lista acessória de equipamentos e peças que a Contratada deverá solicitar ao Tribunal para manter um estoque mínimo aceitável em almoxarifado destas, a fim de se evitar que as interrupções no fornecimento de energia causem transtorno a Administração. Neste sentido, a Contratada deverá justificar individualmente cada item que compõe a referida lista, tanto tecnicamente quanto de acordo com as especificações e indicações de manutenção propostas pelo fabricante. Os gestores desta contratação, junto a todo o corpo técnico lotado no Tribunal, avaliarão a lista proposta e decidirão sobre a viabilidade de aquisição, por meio de nova licitação, dos equipamentos a serem colocados em estoque pelo Tribunal:
a. Não se aplicam a este levantamento, tanto de peças e equipamentos de reposição imediata quanto de estoques mínimos, as ocorrências de manutenção corretiva ocasionadas por casos fortuitos ou força maior, as quais se configuram como álea econômica extraordinária e extracontratual.
3.4.15. A Contratada deverá apresentar, de acordo com a rotina de execução do plano de manutenção preventiva e preditiva, após a realização das manutenções, os relatórios e os checklists preenchidos e ratificados ao gestor contratual, para análises e providências cabíveis em relação aos resultados.
3.4.16. Para as cabines primárias, os serviços de manutenção corretiva programada serão realizados após a execução das manutenções anuais, caso seja necessário. Tais manutenções devem contemplar as correções apontadas pela manutenção preventiva e preditiva.
3.4.17 Para a realização desta etapa, os serviços deverão ser planejados com antecedência, bem como serão levantadas todas peças, equipamentos e materiais necessários, para que, em um mesmo dia de programação, sejam feitas todas as atividades pendentes junto com a troca ou substituição de possíveis equipamentos danificados.
3.4.18. Quando da realização das manutenções preventivas e preditivas, a Contratada deverá apresentar relatórios contendo resultados dos seguintes itens: testes de isolação, testes de resistência de contato, testes de relação de transformação, medição da resistência da malha de terra, testes de aterramento, checagem de sobretensões no transformador, status de pressão dos contatos dos terminais de AT e BT, nível de ruído dos transformadores, análise minuciosa da carga para saber se esta não ultrapassa seu valor nominal da instalação, entre outros testes que a Contratada julgar necessário.
3.4.19. As manutenções preventivas, preditivas e corretivas planejadas, realizadas nas cabines primárias do Fórum, serão pagas somente após a realização dos serviços e apresentação dos relatórios mencionados no subitem anterior, cumulativamente, mesmo que haja necessidade de se realizar outras manutenções decorrentes das preventivas, preditivas e corretivas realizadas, ainda que ultrapassem as previsões de manutenções anuais ou semestrais.
3.4.20. As manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais serão realizadas de modo extraordinário nos casos de quebra ou indisponibilidade do sistema, por solicitação do gestor contratual, ou na ocorrência de casos fortuitos ou força maior, as quais se configuram como álea econômica extraordinária e extracontratual. Para tais casos, a Contratada deverá ter disponibilidade de atendimento 24x7.
3.4.21. O restabelecimento da energia elétrica, seja pela concessionária local, ENEL, seja por meio dos grupos geradores, não poderá ultrapassar 24 horas, exceto na ocorrência de casos fortuitos ou força maior definidos em Lei.
3.4.22. Em casos excepcionais de quebra de equipamentos, dispositivos, acessórios de “grande valor”, que não possam ser adquiridos imediatamente no mercado local ou regional, ou que sejam de fabricação exclusiva, ou ainda, que tenham uma logística de transporte de “alto custo”, o prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado se forem apresentadas justificativas técnicas pela Contratada e estas forem aceitas pelo gestor contratual.
3.4.22.1. Entende-se como “grande valor” ou “alto custo” equipamentos, dispositivos, acessórios que onerem em mais de 5% o valor da contratação.
3.4.23. No caso de ocorrência de quebras inesperadas e imprevisíveis, a Contratada, por análise do corpo técnico do Tribunal, poderá vir a ser responsabilizada caso não tenha apresentado relatórios de manutenção preventiva e preditiva, ou deixado de realizar as manutenções corretivas planejadas.
3.4.24. As manutenções corretivas não planejadas serão realizadas por demanda, de acordo com a situação excepcional que a justifique e/ou por expressa solicitação do gestor contratual ou seu substituto. Tais manutenções serão pagas por hora técnica trabalhada, de acordo com o Orçamento Sintético (ANEXO G).
3.4.25. Conforme orçamento definido em planilhas de composição de custos, a contratada deverá providenciar a montagem de quadro de comando para desarme remoto de todos os disjuntores principais de alimentação das cabines primárias descritas no ANEXO A.
3.4.26. Após finalização das manutenções a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza geral das cabines de força, principal e secundária, inclusive realizando a pintura dos pisos com tinta epóxi cinza.
3.5. Das Manutenções Corretivas
3.5.1. Autorizada a realização do reparo, o gestor deverá emitir ordem de serviço de modo eletrônico através do sistema de OS’s do Tribunal, ou de sistema utilizado pela Contratada, ou ainda, através de ligação telefônica, para autorizar a realização das mesmas, a fim de sanar as irregularidades encontradas.
3.5.2. Os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos por este Tribunal, se existirem em seu estoque. Caso contrário, deverão ser fornecidos pela Contratada mediante apresentação de orçamento e autorização expressa do gestor contratual, de acordo com este Termo.
3.5.2.1. Constatada a necessidade de realização de reparo, seja decorrente da realização de manutenções preventivas ou preditivas, seja em virtude de quebra ou indisponibilidade do sistema, o Contratante emitirá Ordem de Serviço (OS) e a Contratada terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, após o recebimento da Ordem de serviço, para apresentar orçamento com o detalhamento do serviço e das peças a serem utilizadas e preço compatível com o praticado no mercado.
3.5.3. Com a finalidade de aumentar a eficiência e a disponibilidade de equipamentos e serviços na execução dos trabalhos de manutenção corretiva, a Contratada deverá auxiliar a Administração na especificação e na aquisição de materiais imprescindíveis e de maior utilização, e também que não tenham prazo curto de validade fixado, utilizados na execução dos serviços de manutenção objeto deste Termo, a fim de que o Tribunal possa abrir processo licitatório distinto para aquisição dos mesmos.
3.5.4. Os orçamentos deverão ser aprovados pela Administração ou gestores do contrato, de acordo com as regras abaixo definidas.
3.5.5. As aprovações de orçamentos serão emitidas por meio eletrônico ou por meio físico, a critério do Contratante, após levantamento da vantajosidade do orçamento, autorizando a execução dos serviços.
3.5.6. A Contratada deverá fornecer as peças constantes da relação do ANEXO B deste Termo pelo valor nela constante, decorrente das planilhas de orçamento de composição de custos.
3.5.7. Para as peças e materiais que não constem do ANEXO B, ao apresentar os orçamentos necessários à execução da manutenção corretiva, a Contratada deverá observar, na ordem a seguir estabelecida, os preços constantes nas tabelas de referência SINAPI, AGETOP e PINI, vigentes à época da apresentação da proposta e/ou os preços praticados no mercado, através de cotações.
3.5.8. Para as peças que não constem nem do ANEXO B e nem das tabelas de referência (SINAPI, AGETOP e PINI), quando da apuração dos custos dos itens, por meio de pesquisa de mercado, a Contratada apresentará orçamento compatível ao valor praticado no mercado, acrescido do BDI, que será encaminhado para análise, tendo em vista a necessidade de tornar o procedimento de manutenção predial mais célere, bem como recompor o estado útil das instalações na maior brevidade possível:
a. O Contratante, concomitantemente ao subitem anterior, providenciará pesquisa de mercado própria de modo a comprovar a vantajosidade do valor cobrado pela Contratada;
b. Caso o Contratante tenha dificuldades para realizar as cotações, seja por exclusividade de fornecimento, seja por falta detalhada de especificações técnicas, ou ainda, seja por desconhecimento de fornecedores, a Contratada fica obrigada a indicar especificações técnicas detalhadas para o referido fornecimento, bem como empresas fornecedoras ou fabricantes diretas, para que o gestor possa realizar as cotações;
c. Caso seja verificado um custo menor que o preço ofertado pela Contratada, sem que esta proceda com as cláusulas referenciadas neste subitem, esta ficará obrigada a aceitar o valor apresentado pela Administração, que será o valor médio das propostas apresentadas;
d. O gestor contratual procederá à pesquisa de mercado e fará os ajustes de preços conforme a alínea “a” acima, antes de verificar a vantajosidade das propostas.
3.5.9. O orçamento de materiais fornecido pela Contratada poderá ser aprovado pelo chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Sr. Paulo Henrique Almeida Lima ou seu substituto eventual, Sr. Auro Henrique Sandes Rocha, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, acima desse limite, deverá ser aprovado pela Diretoria-Geral.
3.5.10. Na apresentação das planilhas orçamentárias pela Contratada, deverão ser observados os seguintes requisitos:
a. Para o caso de pequenas execuções (inferiores a uma unidade de medida), elas deverão ser consideradas sem fracionamento, como, por exemplo: 1 m² de área, 1 m de cabo etc.
b. Para as execuções superiores a uma unidade de medida, serão considerados os respectivos fracionamentos.
3.5.11. Todos os orçamentos que contemplarem fornecimento de insumos e serviços deverão estar acompanhados da memória de cálculo utilizada pela Contratada, para conferência dos quantitativos e preços pela fiscalização.
3.5.12. As peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, devem ser originais ou similares de boa qualidade, respeitando a padronização dos dispositivos existentes, bem como todas as características técnicas, admitindo-se substituição por similar de boa qualidade, desde que aprovado pelo Contratante.
3.5.13. O Contratante poderá exigir da Contratada a comprovação da procedência original de peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive através de Notas Fiscais e a restituição das peças substituídas.
3.5.14. A Contratada deverá restituir ao Tribunal as peças substituídas, a critério do gestor.
3.5.15. A Contratada responsabilizar-se-á por dar encaminhamento através de logística reversa em materiais, peças, componentes, dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, e equipamentos que se tornaram inservíveis para o Tribunal, entre outros, segundo Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Contratada fica obrigada a coletar os resíduos oriundos da contratação, para fins de devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada.
3.5.16. Quando for necessária a retirada de algum equipamento para conserto nas dependências da Contratada, esta ocorrerá sem qualquer ônus para este Tribunal. Toda retirada de equipamentos deverá ter expressa autorização do Contratante.
3.5.17. As datas e prazos para retirar/recolocar as peças/equipamentos devem ser previamente acordadas entre as partes.
3.5.18. Conclusos os reparos, a Contratada deverá fornecer ao Tribunal relatório detalhado do fato que ensejou a correção, dos possíveis motivos da pane, os equipamentos e peças que foram substituídos e sugestões para que o problema não aconteça novamente.
3.5.19. A Contratada efetuará no período de garantia das peças utilizadas no conserto, independentemente de ser ou não o fabricante das mesmas, a substituição das que apresentarem defeitos de fabricação, ainda que constatada depois do recebimento do equipamento.
3.5.20. A Contratada deverá colocar à disposição de seus funcionários todas as ferramentas, materiais, EPI's e EPC's, medidores, analisadores de energia, termovisores e equipamentos diversos indispensáveis à execução dos serviços contratados;
3.5.21. Todos os reparos devem obedecer às normas brasileiras vigentes para instalações elétricas de alta, média e baixa tensão e principalmente às normas da concessionária de energia local.
3.5.22. Todos os equipamentos das estações de transformação devem ser consertados ou entregues no local de onde foram retirados.
3.6. Do fornecimento da mão de obra
3.6.1. Conforme detalhamento constante no Orçamento Sintético e nas planilhas de orçamento de composição, está incluído no preço da contratação da manutenção toda mão de obra referente ao objeto deste Termo, seja através das composições de serviços, seja através das horas disponíveis para serviços, incluindo, também, a substituição de peças, acessórios e componentes, materiais de consumo, insumos, dispositivos de proteção e ferramentais, equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s), bem como as logísticas de transportes e deslocamentos, de ferramentas, equipamentos e pessoas, devendo a Contratada assumir toda a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços objeto desta contratação.
3.6.1.1. Caso seja necessária a realização de serviços de manutenção em retífica e rebobinamento de motores (total ou parcial), revisão de bomba injetora e bicos injetores, reparos em radiador, soldagens, usinagens, desmontagem e montagem de motores, disjuntores automatizados, relés microprocessados ou automatizados, intervenção nas turbinas, dutagem e escapamentos, montagens, remontagens, transporte e movimentação de equipamentos pesados, por profissionais diversos ao contrato, as horas a serem pagas como mão de obra ou percentual de equipamentos, com base no SINAPI, deverão ter como base as horas previstas nas tabelas de orçamento dos itens manutenções emergenciais ou de melhorias acrescidas somente do BDI.
3.6.1.2. Caso haja necessidade de montagem e desmontagem de equipamentos existentes, para o remanejamento para outras localidades das instalações prediais, a pedido do Tribunal, o custo de transporte, montagem e remontagem, poderá ser composto através de itens da tabela SINAPI, seja por horas ou por percentuais.
3.6.2. Exclui-se do referenciado no subitem anterior, a mão de obra referente aos casos de instalação de materiais fornecidos pela Contratada, quando houver necessidade de reposição em equipamentos, dispositivos e peças, as quais, pela natureza do projeto original, exijam que o executor do serviço detenha capacidade técnica para oferecer solução que envolva readaptação de projeto original, ou seja, representante ou fornecedor de fabricante, diverso da contratada, com fornecimento, montagem, integração, parametrização e comissionamento através de testes, conforme equipamento instalado. Neste caso, aplica-se somente o BDI à nota dos serviços orçados, respeitados os devidos ajustes para o ISSQN do município onde forem realizados os serviços.
3.6.3. Equipamentos, dispositivos e peças que puderem ser montados e parametrizados pela própria Contratada, devido à qualificação do profissional especificado neste Termo, aplica-se a regra geral mencionada anteriormente, isto é, o preço da mão de obra dos serviços aludidos está incluído no preço da contratação da manutenção, conforme planilha de composição de custos.
3.6.4. A Contratada se responsabilizará por realizar uma manutenção semestral nas cabines primárias do edifício do Complexo e Fórum (entrada geral de média tensão), no que for aplicável, para cada um dos itens constantes na tabela constante no ANEXO A.
3.7. Das modernizações ou obsolescência de dispositivos
3.7.1. Em casos de necessidade de modernização, adequação ou implementação dos dispositivos, acessórios, componentes ou equipamentos originais das Estações de Fornecimento de Energia Elétrica, bem como sistemas de operação e controle remoto das cabines, por alteração de normas, legislação e/ou resoluções ambientais vigentes, quebras, ineficiência, obsolescência, modernização de operação, implementação de operação remota ou falta de disponibilidade no mercado, que digam respeito à segurança, desempenho, proteção ou falta de monitoramento/controle dos equipamentos existentes, a Contratada deverá informar ao Tribunal, por meio de relatório técnico, as especificações dos equipamentos ou dispositivos a serem adquiridos.
3.7.2. De acordo com o subitem anterior, diagnosticada a necessidade de atualização, a Contratada deverá apresentar orçamento detalhado, que será objeto de análise e aprovação nos termos já estabelecidos neste documento, para autorização dos serviços.
3.7.3. No caso da implementação das atualizações após a autorização dos serviços pela Administração, a Contratada adquirirá todos os dispositivos, acessórios e componentes, e procederá com instalação e comissionamento dos mesmos, de acordo com as regras indicadas anteriormente, isto é, aplicação do BDI e do desconto sobre as tabelas de referência, caso tais serviços sejam realizados pela própria contratada, respeitados os devidos ajustes para o ISSQN do município onde forem realizados os serviços.
3.7.4. Caso os serviços sejam realizados por profissionais diversos ao contrato, a contratada emitirá nota fiscal de prestação de serviços com valores acrescidos de BDI e comprovará o valor pago ao prestador, através de orçamentos e notas fiscais.
3.8. Do local da prestação dos serviços
3.8.1. Os serviços serão prestados nas seguintes localidades, a depender de cada GMG ou estação de transformação de energia:

Item	Local	Especificação
1	Complexo Trabalhista de Goiânia / (Rua T-51 esq. C/ Av. T1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901)	Grupo motor gerador 1 – 500 KVA, QTA’s e paralelismo
2		Grupo motor gerador 2 – 500 KVA, QTA’s e paralelismo
3		Cabine primária de distribuição, contendo 03 (três) transformadores, sendo 02 (dois) transformadores de 1000KVAs e 01 (um) transformador de 500 KVAs, sala de QGBT’s e sala de Nobreaks (QGDE)
4		3 Core’s de Barramentos blindados, tipo busway, verticais e horizontais partindo da sala de QGBT’s
5	Fórum e Complexo Trabalhista de Goiânia (limítrofe) / (Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901)	Cabine de Entrada de Média Tensão, bem como todos os cubículos de distribuição de média tensão da entrada para as outras cabines

3.9. Dos prazos para o início do atendimento
3.9.1. Na realização das manutenções corretivas não planejadas ou emergenciais, a Contratada se compromete ao atendimento dos chamados no prazo de 2 (duas) horas, para atendimento das fontes de energia primárias e secundárias, sob pena de aplicação de penalidade.
3.9.2. O término do reparo, com a disponibilização da estação para funcionamento, em perfeitas condições, não poderá exceder a 12 (doze) horas do início do atendimento.
3.9.3. O prazo de reparos poderá ser prorrogado, desde que seja verificada e comprovada a impossibilidade de atendimento dentro do prazo previsto, com anuência do gestor contratual.
3.9.4. O prazo para recomposição de peças ou acessórios de difícil aquisição, devidamente comprovados pelo fabricante das peças ou acessórios, poderá ser de até 30 (trinta) dias. Em casos excepcionais, como de importação, falta de estoque do fabricante ou item exclusivo fabricado sob demanda, a Administração, por meio do Gestor do contrato, a seu critério, poderá prorrogar o prazo proposto mediante pedido expresso do Contratante.
3.9.5. A não observância dos prazos acima sem a devida justificativa, poderá gerar à Contratada notificações e/ou as penalidades previstas no item 13 deste Termo.
3.9.6. A Contratada deverá refazer, às suas expensas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os serviços que, a critério do Contratante e por responsabilidade da Contratada, não atendam aos requisitos necessários ou não estejam em conformidade com as especificações deste termo, contados a partir da data de ciência do termo de recusa ou do recebimento da notificação do tribunal, conforme o caso.
4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
4.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
4.2. O presente contrato poderá ser prorrogado a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Contratante e desde que verificada a vantajosidade das condições Contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
4.2.1. Prestação regular dos serviços;
4.2.2. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
4.2.3. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação; e
4.2.4. A contratada não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou deste órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos
4.3. A vantajosidade será aferida conforme cláusulas específicas deste Termo.
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O preço máximo que este Tribunal se dispõe a pagar pela execução dos serviços objeto desta licitação é a soma dos valores totais gerais estabelecidos nos quadros de Orçamento Analítico e Sintético anexos a este Termo.
5.2. O pagamento será efetuado de acordo com a realização dos serviços, com base no cronograma apresentado pela empresa contratada.
5.2.2. Para os serviços listados na planilha orçamentária que requeiram a apresentação de relatórios, o pagamento será condicionado à apresentação deste.
5.2.3. Caso seja verificada a execução parcial dos serviços por meio do detalhamento contido nos relatórios, o pagamento devido será glosado proporcionalmente à parcela de serviços não executada, conforme a planilha orçamentária.
5.2.4. O pagamento dos dispositivos, acessórios e componentes adquiridos, ocorrerá logo após a entrega e recebimento definitivo dos serviços e verificação a ser realizada pelo gestor contratual.
5.2.5. O cronograma de pagamento na planilha de orçamento poderá variar de acordo com os serviços efetivamente executados.
5.3. Demais condições serão previstas no Termo de Referência.
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
6.1. A Contratada ofertará garantia de 90 (noventa) dias para os serviços executados, contado (s) a partir do seu recebimento definitivo.
6.1.1. Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
6.2. Durante o prazo da garantia, a Contratada deverá refazer os serviços que apresentarem defeitos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação do defeito, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.
6.3. Para os componentes e peças utilizadas no conserto, a garantia deverá ser a estipulada pelo fabricante. Nesse período, independentemente de ser ou não o fabricante, as substituições necessárias em virtude de imperfeições, defeitos de fabricação, ou quaisquer outras irregularidades ou divergências, deverão ser efetuadas sem ônus para o Tribunal, ainda que constatada após a realização dos serviços.
7. DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
7.1. Da qualificação técnica
7.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, na fase de habilitação, mediante apresentação de, pelo menos, um atestado, declaração de capacidade técnica ou acervo registrado no CREA, em nome da licitante, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção preditiva (com respectivos laudos, estudo ou relatórios), preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, nos seguintes itens:
a) Cabines primárias de média tensão (13,8 KV/380/220V) de no mínimo 2300 KVAs instalados e distribuídos em uma única edificação (não serão aceitos fracionamentos de instalação), para as cabines primárias, que representam metade da instalação objeto de manutenção deste Termo;

b) Estudo de Seletividade, parametrização, comissionamento de relés de proteção e estudo de seletividade de subestações de distribuição de no mínimo 13,8 kV (cabine primária) ou acima;
7.1.1.1. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e	telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
7.1.1.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada, não serão	considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo	empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao	mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma	mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa	emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
7.1.1.3. Em caso de apresentação de atestado ou declaração de capacidade	técnica, o Contratante poderá realizar diligências nos locais ou nas empresas que	declararem a realização dos serviços, a fim de verificar a execução dos mesmos,	bem como analisar os laudos de parametrização de relés e estudo de seletividade.
7.1.2. A Licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, registro ou inscrição junto ao Conselho Profissional competente da região à qual está vinculada, dentro do prazo de validade.
7.2. Da qualificação técnico-profissional
7.2.1. A Qualificação Técnico-profissional será comprovada à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
a) Engenheiro Mecânico: Profissional formado em Engenharia Mecânica, com cursos específicos em manutenção de grupos motores geradores diesel, com registro no CREA;
b) Técnico em Eletromecânica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletromecânica com registrado no CREA;
c) Engenheiro Eletricista: Profissional formado em Engenharia Elétrica, com cursos específicos em manutenção de cabines primárias, transformadores de potência e parametrização de relês de proteção de média tensão. Este profissional deverá apresentar acervo técnico em estudo de seletividade de proteção com calibração de relês, para calcular a seletividade entre disjuntores e fusíveis, bem como treinamentos realizados em Termografia e análise de energia. Tais exigências são necessárias para garantir que o sistema de proteção das instalações elétricas seja acionado, para que os equipamentos das instalações não queimem em caso de surtos, tanto interno como externo, no fornecimento de energia elétrica;
d) Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletrotécnica, registrado no CREA.
7.2.2. A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços;
f) Certidão do CREA.
7.2.3. Deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência da equipe técnica indicada, para os engenheiros mecânico e eletricista.
7.2.4. A substituição da equipe somente será admitida por outros profissionais de igual ou superior qualificação, desde que apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT), quando cabível, que comprovem a experiência, mediante concordância do Contratante.
7.3. Da qualificação econômico-financeira
7.3.1 Deverá ser prevista a qualificação econômico-financeira para contratações de serviços contínuos.
7.4. Da possibilidade de realização de diligências por parte do contratante
7.4.1. O gestor da contratação poderá realizar diligências na sede local da empresa para comprovar a existência da mesma, e verificar se a CONTRATADA dispõe de equipamentos e materiais para a realização dos serviços previstos neste Termo.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, e manter escritório de representação na região metropolitana de Goiânia, e proceder toda assistência técnica necessária à execução dos serviços durante a vigência da contratação, mantendo sempre atualizados, neste Tribunal, respectivos razão social, CNPJ, endereço e telefone;
8.1.1. A necessidade de a empresa manter escritório local tem como finalidade facilitar e agilizar a prestação dos serviços de manutenção, a fim de que aumente a disponibilidade dos equipamentos para as pessoas que laboram nos edifícios da Justiça do Trabalho, principalmente para o tempo de atendimento nas manutenções dos dispositivos de alimentação do DataCenter deste Tribunal
8.2. Manter, durante toda a vigência do ajuste, equipe habilitada nos moldes da qualificação técnico-profissional exigida para a contratação.
8.3. Demais obrigações serão previstas no Termo de Referência, pela SLC.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
9.1. Obrigações do tribunal serão definidas no Termo de Referência, pela SLC.
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. Obrigações serão previstas no Termo de Referência, pela SLC.
11. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
11.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações contidas neste Termo e ofertar o menor preço global.
11.2. A Administração optou pelo agrupamento dos itens por possuírem a mesma natureza e guardarem relação entre si, tendo em vista que os equipamentos em que serão realizadas as manutenções (preditiva, preventiva e corretiva) fazem parte de um conjunto integrado de equipamentos e dispositivos. As peças de reposição são componentes necessários nas manutenções corretivas a serem realizadas nos grupos motores geradores, nas cabines primárias e nos transformadores. Além disso, é prudente que a empresa fornecedora da peça faça a substituição da mesma no equipamento, seja pelos requisitos técnicos para a execução do serviço ou em função de garantia técnica.
11.3. Importa ressaltar ainda que lidar com um único contratante diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação, bem como padroniza a execução do serviço de manutenção, diminuindo o tempo em que os equipamentos ficarão fora de funcionamento.
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A proposta de preços deverá ser apresentada e preenchida conforme planilha orçamentária de referência (ANEXO G).
12.2. A proposta de preços deverá apresentar:
12.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período acima fixado.
12.2.2. Preços unitário, total e geral das propostas, com o preço da mão de obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do orçamento analítico, conforme ANEXO G, sob pena de desclassificação.
12.2.2.1. No prazo estipulado no edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta, os seguintes documentos, observadas as planilhas de referência do ANEXO G deste Termo:
a) O Orçamento Sintético Desonerado (ANEXO F – Planilha de Composição de Custos Reduzida);
b) A Relação de Peças com preços unitários e totais, conforme modelo ANEXO F;
c) O BDI – Benefício/Bonificação de Despesas Indiretas de forma discriminada, cuidando para que não sejam incluídas parcelas referentes à administração local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
d) A Composição dos encargos sociais, considerando a desoneração de folha de pagamento prevista nas Leis nº 12.546/2011 e 12.844/2013; e
e) O Cronograma Físico-Financeiro, devidamente preenchido conforme o valor da proposta, conforme ANEXO F.
12.3. O preço máximo que este Tribunal se dispõe a pagar pela execução dos serviços objeto desta licitação é a soma dos valores totais gerais estabelecidos nos quadros de Orçamento Analítico e Sintético, constantes do ANEXO G deste Termo.
12.4. Caso se verifique que o preço de, pelo menos, um dos itens do orçamento sintético seja inferior a 30% do valor de referência constante do ANEXO G, o licitante deverá encaminhar o Relatório de Composições Analíticas contendo o detalhamento dos itens do orçamento sintético, incluindo horas para prestação dos serviços de cada item, itens de insumos utilizados e horas-homem de profissionais para cada serviço realizado, a fim de comprovar a viabilidade de execução do serviço elencado.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Serão definidos o grau das incidências e as condutas específicas para esta contratação, as demais serão definidas no Termo de Referência;
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor mensal da contratação
2	2% do valor mensal da contratação
3	4% do valor mensal da contratação
4	6% do valor mensal da contratação
5	8% do valor mensal da contratação
6	10% do valor mensal da contratação

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Deixar de utilizar peças originais ou similares de boa qualidade, ou utilizar peça similar sem a autorização do gestor da contratação	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Executar qualquer manutenção, substituição de peças, sem prévia autorização do gestor da contratação	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
3	Deixar de apresentar as notas fiscais das peças utilizadas na manutenção	4	Por ocorrência
4	Deixar de apresentar o cronograma de Manutenção preventiva e preditiva, no prazo estabelecido neste termo	2	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Deixar de reestabelecer ou recompor as partes afetadas durante a realização das manutenções	2	Por ocorrência
6	Deixar de apresentar o relatório de manutenção preditiva e preventiva, devidamente assinado pelo técnico responsável técnico	1	Por ocorrência
7	Deixar de cumprir os prazos estabelecidos neste Termo	2	Por ocorrência
8	Deixar de executar os testes previstos para a manutenção preditiva, quando solicitado pelo gestor do contrato, em função de anomalias detectadas por este	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
9	Na recorrência de aplicação de penalidades o índice será reajustado de acordo com este item	4	Por recorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
10	Substituir profissional integrante da equipe por outro de qualificação diversa ou inferior	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
11	Deixar de apresentar relatório que aponte as causas de recorrentes quebras ou interrupções de funcionamento de equipamento e indicar sugestão de solução	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação

14. DO REAJUSTE DA VANTAJOSIDADE
14.1. Os preços serão reajustados anualmente, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentação da proposta (Lei 10192/01, art. 3°, §1°), de acordo com a variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, aplicado ao valor total anual contratado, conforme valor especificado na pasta SINTÉTICO, preço final, da tabela de composição de custos, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data do último reajuste.
14.2. A vantajosidade da contratação será comprovada anualmente na data da renovação contratual, através da comparação dos preços contratados com os preços atualizados da Tabela SINAPI, e cotação de mercado de preço de insumos, ferramentas e equipamentos de metrologia ou peças de reposição, utilizados nas planilhas para a composição de custos dos serviços contratados que não constem na tabela SINAPI.
14.3. Após essa análise, caso o preço demonstre ser mais vantajoso, a Administração aplicará o índice de reajuste conforme item 14.1, para a renovação anual da contratação.
14.4. Caso não seja demonstrada a vantajosidade para a Administração, as partes poderão negociar visando a redução dos valores contratados aos preços da tabela SINAPI ou de mercado.
14.5. Caso não haja concordância entre a Administração e a Contratada, o contrato será finalizado e a Administração poderá, a seu critério, refazer o procedimento licitatório.
15. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
15.1. Dar preferência – em relação aos materiais utilizados – à aquisição de produtos constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;
15.2. A CONTRATADA deverá efetuar a coleta e o descarte, através de logística reversa, dos materiais, peças, componentes dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, equipamentos e seus acessórios oriundos da contratação de acordo com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ABNT NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a resolução CONAMA nº 401/2008. Deverá ser observado o descarte de óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, de acordo com a resolução CONAMA nº 362/2005 e acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.
16. DA VISTORIA PRÉVIA
16.1. A empresa interessada em participar deste certame deverá vistoriar as instalações dos prédios que compõem a estrutura do Complexo Trabalhista de Goiânia, quais sejam: edifício do Fórum Trabalhista de Goiânia e edifício Ialba-Luza, para tomar ciência dos serviços ora proposto neste Termo e examinar todas as condições locais dos equipamentos e instalações, a obsolescência ou modernização das mesmas, bem como as eventuais dificuldades na realização das manutenções, para o fiel cumprimento das obrigações que porventura lhe forem adjudicadas em relação às manutenções objeto deste Termo;
16.2. A vistoria aos locais deverá ser realizada por profissional autorizado pela empresa, devidamente registrado e munido da documentação pertinente do CREA.
16.3. A vistoria mencionada nestes itens deverá ser agendada junto ao Núcleo de Manutenção Predial deste E. Tribunal, pelo telefone (62) 3222-5692/5067, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame. O Núcleo de Manutenção Predial emitirá DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA às empresas que realizarem a mesma, conforme Anexo E deste Termo.
16.4. A vistoria poderá ser substituída por declaração emitida pelo próprio licitante, de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços;
16.5. Após a emissão da DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA assinada pelas partes que a realizaram, e para os casos em que a vistoria for substituída pela declaração acima mencionada, em hipótese alguma, poderá vir a ser motivo para posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes das execuções a serem realizadas que levem à majoração dos preços contratados, devendo a CONTRATADA deste Pregão assumir todos os ônus dos serviços decorrentes diante de fatos supervenientes.
17. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
17.1. O valor anual estimado da contratação para fins orçamentários, é de R$ 285.612,52 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 85.390,08 (oitenta e cinco mil e trezentos e noventa reais e oito centavos) para peças e R$ 200.222,44 (duzentos mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) para manutenções e adequações de sistema, com BDI.
17.2. A estimativa acima não se constitui em qualquer obrigação de fazer por parte deste Tribunal.
ANEXO A
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Item	Local	Especificação
1	Complexo Trabalhista de Goiânia / (Rua T-51 esq. C/ Av. T1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901)	Grupo motor gerador 1 – 500 KVA, QTA’s e paralelismo
2		Grupo motor gerador 2 – 500 KVA, QTA’s e paralelismo
3		Cabine primária de distribuição, contendo 03 (três) transformadores, sendo 02 (dois) transformadores de 1000KVAs e 01 (um) transformador de 500 KVAs, sala de QGBT’s e sala de Nobreaks (QGDE)
4		3 Core’s de Barramentos blindados, tipo busway, verticais e horizontais partindo da sala de QGBT’s
5	Fórum e Complexo Trabalhista de Goiânia (limítrofe) / (Rua T-51 esq. C/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.215-901)	Cabine de Entrada de Média Tensão, bem como todos os cubículos de distribuição de média tensão da entrada para as outras cabines

ANEXO B
RELAÇÃO DE PEÇAS

CABINES PRIMÁRIAS

GERADORES

QUADRO DE COMANDO

ANEXO C
PROJETO UNIFILAR GERAL
(anexo)

ANEXO D
PROJETO SUBESTAÇÃO – COMPLEXO
(anexo)

ANEXO E
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA

Declaramos ter realizado visita e vistoria no local e nos equipamentos discriminados no Termo de Referência, que serão objeto dos serviços de manutenção preventiva, preventiva programada e corretiva dos grupos geradores e das estações de transformação instaladas neste E. Tribunal Trabalhista, conforme Edital de Nº _________________ publicado em ___/___/___, e que temos pleno conhecimento das exigências e das condições em que deverão ser prestados os serviços no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Goiânia, _____ de ______________ de 2020.

_________________________________
Identificação e Assinatura do Proponente

_________________________________
Visto dos gestores de contrato
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
ANEXO F
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REDUZIDA
(anexo)

ANEXO G
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA
(anexo)