PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021
Tipo	Menor Preço
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, retirada e/ou instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT, modelos HI WALL, PISO-TETO e CASSETE, incluindo, além da mão de obra especializada, fornecimento total de peças, materiais, ferramentas e fornecimento de gás em todos os condicionadores de ar tipo SPLIT, instalados no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18ª Região), em suas unidades nas cidades do interior de Goiás, bem como a implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme Portaria GM/MS nº 3523/1998 e Resolução ANVISA nº 176/2000, revisada pela Resolução ANVISA nº 09/2003, em consonância com a NBR 13971/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme especificações técnicas e condições detalhadas no Termo de Referência e seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DE LANCES
Dia	27/07/2021
Hora	10:00h
Local	www.gov.br/compras
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL
Dia	Segunda a sexta-feira
Hora	Das 8h às 16h – horário de Brasília-DF
Local	Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901. Telefone: (62) 3222-5688 ou 3222-5657
Anexos	I – Termo de Referência e seus anexos; II – Minuta de Contrato; III – Declaração; IV – Termo de Cadastro e Responsabilidade; e V – Modelo de Declaração de Contratos Firmados.
Retire o edital gratuitamente pelos portais: / www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 80020

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, neste ato representado por seu (sua) Pregoeiro (a), designado(a) pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SLC nº 1009, de 25 de junho de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA:	27/07/2021
HORÁRIO:	10:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras
REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário de Brasília-DF

1	OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, retirada e/ou instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT, modelos HI WALL, PISO-TETO e CASSETE, incluindo, além da mão de obra especializada, fornecimento total de peças, materiais, ferramentas e fornecimento de gás em todos os condicionadores de ar tipo SPLIT, instalados no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18ª Região), em suas unidades nas cidades do interior de Goiás, bem como a implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme Portaria GM/MS nº 3523/1998 e Resolução ANVISA nº 176/2000, revisada pela Resolução ANVISA nº 09/2003, em consonância com a NBR 13971/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme especificações técnicas e condições detalhadas no Termo de Referência e seus anexos.
1.2	Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2	CREDENCIAMENTO
2.1	O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2	O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.3	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4	É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1	A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3	PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.2	Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:
3.2.1	Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.2.2	Que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
3.2.3	Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;
3.2.4	Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do inciso III do art. 87, da Lei nº 8.666/1993 ou art. 49 do Decreto nº 10.024/2019;
3.2.5	Que tenham sido declaradas inidôneas, nos termos do inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993;
3.2.6	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.7	Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
3.2.8	Que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal, assim como na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União, sendo estas condições para a empresa e seu sócio majoritário.
4	DA VISTORIA PRÉVIA
4.1.	A licitante deverá vistoriar os locais onde se encontram instalados os condicionadores de ar tipo SPLIT dos Edifícios Ialba-Luza e do Fórum Trabalhista de Goiânia, os quais retratam grande parte da realidade dos equipamentos localizados nas demais cidades, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial deste Tribunal, pelo telefone (62) 3222-5692/5067.
4.2	A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO B do Termo de Referência.
4.3	Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, ou grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Edital.
5	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1	A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
    5.1.1	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
    5.1.2	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.
    5.2	O licitante deverá apresentar sua proposta, selecionando o grupo e informando o valor total de cada item, sendo que o sistema automaticamente fornecerá o valor global da proposta.
      5.2.1	Deverão ser cotados todos os itens que compõem o grupo, sob pena de desclassificação;
    5.2.2	Incumbirá, ainda, ao licitante preencher, sob pena de desclassificação, o campo “descrição detalhada do objeto”, onde deverão ser transcritas as especificações sucintas do objeto ofertado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência;
    5.2.3	O valor proposto englobará todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.
5.3	O licitante deverá apresentar declaração, em campo próprio do Sistema, afirmando:
5.3.1	que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, tendo sido elaborada de maneira independente;
5.3.2	que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.3.3	se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
5.3.4	que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.3.5	que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.4	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
5.5	A simples apresentação da proposta corresponderá à declaração de inexistência de fatos impeditivos da participação do interessado na presente licitação e eximirá o(a) Pregoeiro(a) do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/1993.
  5.6	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.7	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
5.8	Os erros, equívocos e omissões havidos nas propostas serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
5.9	A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, devendo o proponente se limitar às especificações deste Edital.
5.10	Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
5.11	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
    5.12	Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa igualmente a desclassificação da proposta.
5.13	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.14	Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

6	SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
6.1	A sessão pública deste Pregão eletrônico, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a), ocorrerá em data e horário indicados neste Edital, no sítio www.gov.br/compras.
6.1.1	A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.0
6.2	Aberta a sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que estejam desconformes com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2.1	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
6.3	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
6.3.1	Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
6.4	Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.4.1	Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM.
6.4.1.1	Para os itens do pregão que se referem à Manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionado (Split 9.000 a 12.000 Btus, Split 18.000 a 24.000 Btus, Split 30.000 a 36.000 Btus e Split 48.000 ou 60.000 Btus) o licitante deverá ofertar o lance pelo somatório do valor total anual referente às manutenções da localidade.
6.5	Os licitantes somente poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por ele ofertados e registrados pelo sistema, observado o disposto no item 6.9 deste edital.
6.6	Caso haja 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.7	Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
6.8	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).
6.10	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos do art. 32 do Decreto 10.024/2019.
6.11	A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.11.1	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.11.2	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
6.11.3	Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.12	Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.13	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.14	Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
6.14.1	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
6.14.2	Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
6.15	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública desta licitação constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
6.16	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7	DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1	Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.1.1	A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados a partir do envio da mensagem automática do sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.1.2	Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
    7.1.3	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na condição prevista no subitem 7.1, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final do desempate.
7.2	O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver.
7.3	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for considerada habilitada.
8	CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
8.1	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar as especificações contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO POR GRUPO, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
9	NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
9.1.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.2	Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
9.3	Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
9.3.1	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos e irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3.2	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços finais ofertados para o mesmo item, que estejam dentro do valor estimado para a contratação, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não sendo possível a sua imediata desclassificação, serão realizadas diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.4	Nos termos do art. 15 do Decreto 10.024/2019, o valor estimado para a contratação possuirá caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
10	ENVIO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DEFINITIVA
10.1	Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, NO PRAZO MÁXIMO DE 4 (QUATRO) HORAS, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, contendo seguintes elementos:
10.1.1	Nome e/ou razão social do licitante, CNPJ, endereço completo e e-mail;
10.1.2	Indicação do banco, número da conta-corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem como nome, número da Carteira de Identidade e CPF do representante da empresa;
    10.1.3	Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os prazos para realização dos serviços, conforme o estabelecido no Termo de Referência;
    10.1.4	Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 90 (noventa) dias.
    10.2	A proposta de preços a ser anexada no sistema deverá seguir o modelo constante do Anexo “C” do Termo de Referência.
10.3	No prazo estipulado no subitem 10.1 deste edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta:
10.3.1	Declaração de que não se enquadra na vedação constante do art. 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Anexo III deste edital.
10.3.2	Termo de Cadastro e Responsabilidade, conforme Anexo IV do Edital.
10.3.2.1	Por meio do referido Termo, o licitante fornecerá os dados necessários para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18;
10.3.2.2	Após cadastrado no SISDOC, o licitante terá acesso ao sistema para assinatura eletrônica de documentos produzidos eletronicamente ou resultantes de digitalização, em especial o instrumento contratual, e, quando solicitado, para anexar documentos.
10.4	Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.
10.5	Em caso de divergência entre informações contidas no Comprasnet e na proposta de preços definitiva, prevalecerão as da proposta.
10.6	Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus anexos.
10.7	O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer dos Assessores Técnicos deste Tribunal para orientar sua decisão quanto à aceitabilidade, ou não, da proposta.
10.8	Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências habilitatórias ou deixar de reenviar a proposta, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
11	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
11.1	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1	SICAF;
11.1.2	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
11.1.3	Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal;
11.1.4	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
11.1.5	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.5.1	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
        11.1.5.1.1	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.5.1.2	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.6	Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.2	Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:
11.3	Habilitação jurídica:
11.3.1	No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.3.2	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.3	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
    11.3.4	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
    11.3.5	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
    11.3.6	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
11.4	Regularidade fiscal e trabalhista:
    11.4.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
    11.4.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    11.4.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS.
    11.4.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ICMS, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente; e
    11.4.5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ISS, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente.
    11.4.6	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
11.4.6.1	Caso a empresa licitante não apresente a CRF, o(a) Pregoeiro(a) verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela internet.
    1. 11.4.7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.440/2011;
11.5	Qualificação Econômico-Financeira
11.5.1	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
1. 11.5.1.1	O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
2. 11.5.1.2	Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
11.5.2	Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,6% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação.
11.5.3	Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 11.5.1, conforme modelo apresentado no Anexo V deste edital, observados os seguintes requisitos:
11.5.3.1	A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social;
11.5.3.2	Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença;
11.5.4	Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

11.6	Qualificação Técnica

11.6.1.	Apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto licitado, ou seja, manutenção preventiva e corretiva, em condicionadores de ar tipo split, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.6.1.1	O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
11.6.1.2	No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
11.6.1.3	Entende-se por compatíveis os serviços que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar com um quantitativo de 50% do total para cada GRUPO (1 ao 13 do ANEXO C do Termo de Referência) de condicionadores de ar do tipo SPLIT, para a comprovação desse quantitativo será permitido o somatório de atestados, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.
11.6.2	Registro ou inscrição na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) da região à qual está vinculada, dentro da validade e que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade de manutenção em condicionadores de ar, objeto deste edital.
11.6.3.	Declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO B do Termo de Referência.
      11.7	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.7.1	Os licitantes que estiverem em situação regular no SICAF poderão deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 11.3, 11.4 e 11.5.4 deste edital.
11.8	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, ou que estejam vencidos, deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.9	Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 10.1 deste edital.
    11.9.1	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.10	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.11	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.12	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.12.1	Em nenhum outro caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido.
11.13	Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.
11.14	Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.
11.14.1	Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil.
11.15	A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação do licitante que tenha apresentado o menor preço na etapa de lances, relativamente ao atendimento das exigências constantes deste Edital.
11.16	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará o proponente inabilitado.
11.17	Os documentos terão validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
11.18	O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.19	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
12	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1	Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2	O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.3	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.3.1	O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, será realizado exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios e específicos para tal finalidade.
12.4	O recurso e a impugnação contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
12.5	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.6	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7	Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.8	Nessa fase, caso o licitante deseje consultar os autos processo administrativo eletrônico, poderá fazê-lo mediante solicitação de acesso ao Sistema de Controle de Documentos (SISDOC) dirigida à Secretaria de Licitações e Contratos pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
13	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1	Na hipótese de inexistência de recursos, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com posterior encaminhamento do processo para homologação pela autoridade competente.
13.2	Existindo recursos, o processo será encaminhado à autoridade competente para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação da licitação.
14	CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
14.1	Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes à assinatura do contrato.
14.1.1	O licitante vencedor, mediante senha e login criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18, deverá acessar o SISDOC no endereço: http://sistemas3.trt18.jus.br/sisdoc/login.seam e proceder à assinatura eletrônica do contrato.
    14.1.2	O licitante que se recusar a assinar eletronicamente o contrato deverá comparecer neste TRT18, no prazo acima estabelecido, para proceder a assinatura fisicamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme subitem 14.2.
    14.1.3	O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração desta Corte.
14.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.1, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
    14.2.1	Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará ao(à) pregoeiro(a), que convocará os licitantes remanescentes e procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
14.3	Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar documento que indique a composição societária da empresa vencedora, de sorte a comprovar a legitimidade de representação e, na hipótese de não ser sócio-administrador da empresa, procuração que demonstre tratar-se de pessoa detentora de poderes para representá-la, bem como cópia de sua cédula de identidade.
14.4	Em cumprimento à Resolução nº 103/2012 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
14.4.1	Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
14.4.2	Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e nº105.
14.5	A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
14.5.1	REFERENTE AOS GRUPOS 1 A 13 do ANEXO C do Termo de Referência:
14.5.1.1	01 (um) engenheiro mecânico, com registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
14.5.1.2	01 (um) técnico eletricista;
14.5.1.3	01 (um) técnico em condicionadores de ar;
14.5.1.4	01 (um) auxiliar.
14.6	A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
14.6.1	Contrato Social;
14.6.2	Ficha de Empregado;
14.6.3	Contrato de Trabalho;
14.6.4	Registro em CTPS;
14.6.5	Contrato Particular de Prestação de Serviços;
14.6.6	Certidão do CREA
14.7	O Engenheiro mecânico indicado deverá comprovar ser detentor de um ou mais atestados de Responsabilidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e registrado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, de execução de serviços de manutenção em ar-condicionado tipo split.
14.8	Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro, conforme descrito no item 15 do Termo de Referência.
15	SANÇÕES AO LICITANTE
15.1	Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado da despesa, o licitante que:
15.1.1	não entregar a documentação exigida no edital
15.1.2	apresentar documentação falsa;
15.1.3	declarar informações falsas;
15.1.4	cometer fraude fiscal;
    15.1.5	comporta-se de modo inidôneo;
    15.1.6	não mantiver a proposta;
    15.1.7	não assinar o contrato.
15.2	Ficará caracterizado comportamento inidôneo, quando o licitante praticar atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
15.3	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
  15.4	As irregularidades cometidas durante a execução do objeto serão penalizadas conforme as sanções estabelecidas no Termo de Referência.

16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1	As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, natureza/elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Subitem: 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
17	ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1	Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Corte, aquele que não o fizer até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, mediante petição encaminhada para o e-mail: pregao@trt18.jus.br ou entregue diretamente na Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO.
17.1.1	A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado data de recebimento da impugnação.
17.1.2	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação
17.1.3	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá, conforme o caso, ser definida e publicada nova data para realização do certame.
17.2	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico para o endereço pregao@trt18.jus.br.
17.2.1	O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.2.2	As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a administração.
17.3	Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante publicação de notas na internet, nos endereços www.gov.br/compras e www.trt18.jus.br, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
17.4	A formulação da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
17	DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1	O CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em caso fortuito, força maior ou qualquer outro motivo que atrase o cumprimento da obrigação, podendo, a seu critério, atribuir à responsabilidade de apurar os atos e fatos, comissivos ou omissos, a uma comissão.
17.2	É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.3	O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
17.4	É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução da contratação, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão da contratação.
17.5	A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os termos e condições do presente Edital.
17.6	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
17.7	Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem em dias úteis.
17.8	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 10.024/2019.
  17.9	Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
  17.10	Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.

Goiânia, 13 de julho de 2021.

THAÍS ARTIAGA ESTEVES NUNES
PREGOEIRA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, retirada e/ou instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT, modelos HI WALL, PISO-TETO e CASSETE, incluindo, além da mão de obra especializada, fornecimento total de peças, materiais, ferramentas e fornecimento de gás em todos os condicionadores de ar tipo SPLIT, instalados no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18ª Região), em suas unidades nas cidades do interior de Goiás, conforme previsto neste Termo e seus Anexos, bem como a implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme Portaria GM/MS nº 3523/1998 e Resolução ANVISA nº 176/2000, revisada pela Resolução ANVISA nº 09/2003, em consonância com a NBR 13971/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de manter os condicionadores de ar tipo SPLIT, modelos HI WALL, PISO-TETO e CASSETE, em adequado estado de conservação, buscando-se o ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos, a tempestiva detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção, ou mesmo, a efetiva recuperação de suas características funcionais e estéticas, pautando-se sempre pelo respeito aos padrões e determinações das normas de manutenção pertinentes para sistemas de condicionamento de ar, serviços que tiveram a contratação fracassada no Pregão Eletrônico nº 0029/2021 ( PA 13968-2019).
2.2. O serviço de manutenção nos condicionadores de ar é essencial para a manutenção da qualidade do ar dentro das unidades desta Justiça do Trabalho, conforme exigência da Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde de 28/08/1998 e da Resolução nº 9 da Anvisa de 16/01/2003.
2.3. A execução de manutenções preventivas e corretivas maximiza, no médio e longo prazo, a vida útil do equipamento, evitando investimentos desnecessários na substituição total dos mesmos.
2.4. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, II da Lei de Licitações.
2.5. Trata-se de serviço comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
2.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A Contratada deverá executar os serviços de retirada e/ou instalação de condicionadores de ar e de manutenção preventiva e corretiva, observando rigorosamente o estabelecido nas especificações técnicas descritas neste instrumento, nas cláusulas contratuais, nas normas técnicas nacionais ou recomendações do fabricante dos equipamentos, mantendo todas as condições de operação dos equipamentos com qualidade e segurança.
3.1.1. Os procedimentos de verificação deverão abranger a observação e análise dos itens, peças, partes, componentes e operações, a tomada de medidas necessárias à preservação das adequadas condições de operações, e, nos casos de constatação de problemas e defeitos, a realização dos ajustes, consertos, correções, complementações, aplicações e substituições necessários à normalização do funcionamento e à restituição do bom estado dos equipamentos e sistemas de climatização.
3.1.2. O Contratante responsabilizar-se-á pelo fornecimento e manutenção da energia elétrica nos circuitos terminais de alimentação de cada aparelho de ar condicionado. Caso seja diagnosticado nos quadros elétricos que os circuitos de alimentação estejam misturados com os circuitos comuns de iluminação e tomadas, a Contratada deverá enviar relatório ao Núcleo de Manutenção Predial para que este providencie a separação dos referidos circuitos, seja através de novos quadros específicos para o sistema de refrigeração, seja com a separação dos circuitos com proteção geral independente.
3.1.2.1. Caso não haja ponto elétrico para a instalação do aparelho, o ponto a ser instalado pela Contratada deverá sair diretamente do quadro de distribuição, com circuito individual e proteção individual, e caso não haja espaço suficiente no quadro principal, a Contratada deverá responsabilizar-se pela montagem e instalação do novo quadro de distribuição para os novos circuitos que não puderem ser derivados do quadro principal de força. Nesse caso, a Contratada deverá informar ao Núcleo de Manutenção Predial a carga que foi instalada, para que seja feito um novo redimensionamento do cabo alimentador.
3.1.3. A prestação dos serviços corresponde a uma visita bimestral, por um período de 12 (doze) meses, para as manutenções preventivas e tantas visitas corretivas quanto forem necessárias, a fim de solucionar os problemas detectados. Eventuais retiradas e/ou instalações de condicionadores de ar tipo SPLIT serão realizadas por chamado.
3.2. Os padrões de manutenção e funcionamento dos equipamentos para aceitação dos serviços serão aqueles estabelecidos nas principais normas vigentes no país. Seguem abaixo algumas normas exemplificativas:
Norma	Descrição
Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde	Garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
Resolução nº 9 da ANVISA de 16/01/2003	Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.
NBR 13971/2014	Manutenção de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento – orientações básicas.

3.3. A Contratada deverá assumir a manutenção dos equipamentos no estado em que se encontram, mesmo que venham a apresentar avarias antes da vigência contratual.
3.3.1. Os números totais de equipamentos mencionados no ANEXO A devem ser interpretados como a quantidade estimada de aparelhos, a qual poderá sofrer variação de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sem que haja necessidade de alteração do valor contratual.
3.3.1.1. A variação mencionada se deve à dinamicidade do objeto, visto que a ocorrência de reformas prediais, alterações de layout; trocas frequentes de aparelhos de maior potência por outros de menor potência com carga térmica equivalente, realização de redimensionamentos de carga térmica, entre outros fatores, acarretam a modificação dos quantitativos, de modo que a aditivação contratual seria demasiadamente frequente e antieconômica para a Administração.
3.4. A Contratada será responsável por restabelecer e recompor no modo original quaisquer instalações prediais que danificar, inclusive quanto alvenarias, telhado, cantos, sujeira, pequenos quebrados, amassados, arranhões, marcas de mão ou dedos, tampas de acrílico, ou quaisquer outros itens que tenham sido alterados pela realização das manutenções objeto desta contratação.
3.4.1. Caso verifique a existência de avarias nas instalações prediais antes da realização de qualquer serviço, manutenção ou desmontagem, a Contratada deverá cientificar o gestor do contrato acerca das condições das instalações prediais.
3.5. RETIRADA/INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
3.5.1. Os serviços de retirada/instalação de condicionadores de ar só poderão ser executados por solicitação do gestor do contrato, para atender a uma demanda do órgão, após expedição da ordem de serviço (OS), em dias úteis, no horário compreendido entre 7 h e 19 h.
3.5.1.1. Os serviços de retirada/instalação de aparelhos de ar-condicionado serão realizados e remunerados por chamado, de modo que tais serviços não integram o preço fixo bimestral a ser pago à Contratada.
3.5.1.2. A Contratada deverá atender ao chamado do Tribunal para a execução do serviço, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do recebimento da comunicação efetuada pelo Contratante.
3.5.1.2.1. Para os casos de instalação de aparelhos novos, a responsabilidade da entrega dos equipamentos nas unidades do Interior do estado será do Contratante, de modo que o prazo acima somente será computado a partir da disponibilização do aparelho novo na unidade a ser instalado.
3.5.1.2.2. Para os casos de retirada de equipamento, quando a solução para o chamado não implicar em nova instalação do aparelho retirado na mesma unidade, será do Tribunal a responsabilidade pelo recolhimento e armazenamento do equipamento.
3.5.1.2.3. Quando ocorrer algum problema que exija mais tempo, deverá ser negociado com o Contratante que, devidamente justificado por escrito, concederá prorrogação deste prazo.
3.5.1.3. A reparação dos possíveis danos causados durante a instalação/retirada ou transporte dos aparelhos será de inteira responsabilidade da Contratada.
3.5.1.4. Na instalação, reinstalação ou retirada de equipamento de refrigeração, a empresa deverá recompor toda a parte de alvenaria afetada, ficando responsável por deixar a instalação civil em perfeito estado, tudo de acordo com o padrão de qualidade das instalações existentes.
3.5.1.5. A Contratada deverá arcar com todos os equipamentos, ferramentais, insumos e materiais necessários para a instalação e a colocação em perfeito funcionamento dos equipamentos.
3.5.1.6. Na instalação de novos equipamentos ou na substituição de equipamentos existentes, a empresa deverá fazer toda a readequação da rede elétrica para que os mesmos possam ser instalados. Isso deverá incluir redimensionamento de cabos de alimentação, bem como da proteção necessária. Não sendo admitido o aproveitamento de circuitos existentes de tomadas comuns e nem de circuitos de iluminação. Caso seja necessário, a Contratada deverá lançar circuitos com proteção individual vindos do quadro principal de distribuição.
3.5.1.7. De acordo com o subitem anterior, a Contratada ficará responsável por embutir os circuitos lançados, em eletrodutos ou com caminhamentos em cima de forros, sempre isolados, de modo que a instalação não comprometa a estética do ambiente.
3.5.1.8. Em caso de retirada de equipamentos, a Contratada fica responsável por recolher cabos e tomadas, bem como em isolar circuitos, deixando as partes afetadas, em relação às instalações elétricas, nos mesmos moldes estéticos construtivos da edificação.
3.6. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
3.6.1. Entende-se por manutenção preventiva a limpeza, o reaperto, a lubrificação de partes afetadas nos condicionadores de ar, bem como nos quadros de alimentação do sistema. Tal manutenção visa manter os equipamentos nas mesmas condições de projeto e montagem original, de modo a conservá-los em perfeito estado de operação, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o equipamento.
3.6.1.1. Todos os condicionadores de ar, inclusive aqueles que ainda encontram-se dentro do prazo de garantia, serão objeto de manutenção preventiva, desde que os serviços não violem as garantias do fabricante.
3.6.2. Quando observados, na manutenção preventiva, defeitos, falhas e quebras, estes deverão ser reparados o mais breve possível. Não sendo possível a reparação imediata, o retorno do aparelho consertado será agendado com antecedência e deverá ser realizado sem custo adicional para este Regional.
3.6.3. O gestor da contratação poderá realizar a fiscalização do contrato através de rotas aleatórias. Quando for diagnosticado pelo fiscal a falta de cumprimento das obrigações contratuais, poderá ocorrer aplicações de penalidades à Contratada.
3.6.3.1. O gestor da contratação poderá realizar a fiscalização do contrato através da utilização de medições e relatórios baseado em análises. Estes diagnósticos, quando indicarem falta de cumprimento das obrigações contratuais, poderão gerar aplicações de penalidades à Contratada.
3.6.4. As ações de manutenção preventiva deverão envolver todos os compressores, circuitos refrigerantes, ventiladores dos equipamentos, serpentinas dos condensadores e das evaporadoras, filtros de ar (limpeza ou troca, se necessário), componentes elétricos, limpeza de placas eletrônicas (utilizar limpa contato ou produto específico para placas eletrônicas), verificação de ressecamento de mangueiras, vedações ou isolações (recompor isolação térmica), verificação de nível de gás refrigerante (completar, se necessário), limpeza externa dos equipamentos, pulverização de produtos antibactericidas, gabinete e demais partes avaliadas.
3.6.5. As manutenções dos condicionadores de ar deverão seguir o estabelecido na Portaria 3523/98 do Ministério da Saúde, inclusive no que versa sobre o Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema Climatizado – PMOC, observada a necessidade de execução dos serviços mínimos, que serão apresentados em relatório pela Contratada.
3.6.6. O Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema Climatizado – PMOC deverá ser elaborado e apresentado ao Contratante, contendo os serviços de manutenção a serem realizados e cronograma de sua execução, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
3.6.6.1. Apresentado o PMOC, a unidade gestora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para aprovar o documento.
3.6.6.2. Aprovado o PMOC e o cronograma de rotas de manutenções preventivas, estas se darão bimestralmente.
3.6.6.3. A não observância do prazo estipulado para a entrega e/ou a omissão da Contratada na execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema Climatizado – PMOC implicará em sua responsabilização.
3.6.7. As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT, e com o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.63 e 2.64 da Portaria 2.296/97, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado – MARE.
3.6.8. Estão incluídos na execução dos serviços de manutenção, sem ônus adicionais ao Contratante:
a) Deslocamento;
b) Estadia;
c) Alimentação;
d) Fornecimento e aplicação de gases em geral (refrigerante – R-22, gás nitrogênio, R-141B, R-410A, etc.);
e) Materiais de consumo e insumos, assim considerados aqueles inerentes à execução dos serviços, tais como óleos lubrificantes, graxas, soldas, vaselinas, fita isolante, fita de vedação térmica, gás refrigerante, insumos de limpeza, parafusos, buchas, disjuntores, terminais, cabeamentos, etc. e outros equipamentos indispensáveis à execução dos serviços;
f) Peças.
3.6.9. A Contratada também deverá dispor do seguinte ferramental mínimo para execução dos serviços: furadeira elétrica dotada de brocas diversas, alicate amperométrico, serra circular, ferramentas manuais (alicates, chaves de fenda, chaves fixas, chaves Allen, formão de diversas medidas, colas e adesivos, chaves canhão, trena, martelo, etc.) parafusos diversos, escadas, estopas e panos para limpeza em geral, não a eximindo de disponibilizar outros, necessários ao fiel cumprimento da avença.
3.6.10. As manutenções preventivas, que serão previamente agendadas com a fiscalização, com antecedência mínima de 3 dias úteis, para acompanhamento dos serviços e autorização de acesso, deverão ocorrer em todas as unidades, devendo ser apresentado um cronograma bimestral, de acordo com o planejamento da Contratada.
3.6.11. Ao final da realização de cada manutenção preventiva a Contratada deverá consubstanciar todos os procedimentos em relatório, que deverá ser assinado pelo técnico responsável e pelo gestor do contrato ou, se tratando de unidades do interior, pelo Diretor da Secretaria.
3.6.11.1. A primeira manutenção preventiva deverá ser iniciada imediatamente após a aprovação do PMOC e do cronograma de rotas, observando as rotinas sugeridas pelo fabricante, acrescidas das rotinas de manutenção periódicas constantes do PMOC e dos serviços abaixo relacionados e outras atividades, sempre que indicada pelo técnico responsável, que também deverão ser observadas em cada manutenção preventiva bimestral.
3.7. ROTINA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
3.7.1. Verificação do estado dos filtros de ar, bem como existência de frestas, providenciando a limpeza ou substituição, se necessário;
3.7.2. Verificação do sistema de drenagem, providenciando a limpeza necessária;
3.7.3. Verificação e correção de vazamentos internos e externos;
3.7.4. Limpeza geral do equipamento;
3.7.5. Verificação geral do funcionamento do condicionador de ar, inclusive com relação às vibrações, ruídos e à eficiência do equipamento;
3.7.6. Limpeza minuciosa do evaporador (incluída limpeza da serpentina, carcaça e rotor);
3.7.7. Limpeza do condensador com escova apropriada;
3.7.8. Limpeza, verificação e lubrificação do conjunto motoventilador;
3.7.9. Limpeza da bandeja do evaporador e de todo sistema de drenagem;
3.7.10. Examinar a estrutura de fixação (suportes, parafusos de fixação, entre outros, e efetuar as correções necessárias ou substituir, quando necessário);
3.7.11. Medir e registrar em relatório: amperagens, tensão e temperatura de insuflamento e retorno;
3.7.12. Verificação da vedação e do fechamento de tampas e painéis, complementando, se necessário;
3.7.13. Verificação e correção do estado de amortecedores de vibração;
3.7.14. Verificação da carga de gás refrigerante e completar se necessário;
3.7.15. Verificação da fixação e correção de danos existentes nas tubulações ou no isolamento térmico;
3.7.16. Verificação de vazamentos e reaperto de conexões;
3.7.17. Verificação da operação das válvulas e de dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, pressostatos de alta, baixa e óleo;
3.7.18. Eliminação de focos de oxidação e ferrugem;
3.7.19. Remoção do chassi e lavagem externa do evaporador e do condensador;
3.7.20. Desincrustação e limpeza minuciosa nas serpentinas do condensador e evaporador;
3.7.21. Medição das pressões de trabalho do compressor (PA e PB), semestralmente, e registro em relatório;
3.7.22. Verificação dos revestimentos protetores internos (gabinete e linhas de gás refrigerante);
3.7.23. Verificação dos sistemas elétricos e eletrônicos, quanto às suas condições, existência de sujeira, danos ou corrosão;
3.7.24. Limpeza de terminais e contatos elétricos;
3.7.25. Verificação e correção do funcionamento, fixação e aperto dos componentes eletromecânicos, terminais e conexões elétricas em geral;
3.7.26. Verificação da fixação do compressor e da existência de vibrações e ruídos anormais no compressor, efetuando os reparos necessários;
3.7.27. Verificação do nível de óleo de compressor, quando possível;
3.7.28. Medição de pressão do gás refrigerante (repor ou completar, se necessário);
3.7.29. Detecção de vazamentos de gases refrigerantes (recompor vedações, se necessário);
3.7.30. Comportamento geral das correntes elétricas;
3.7.31. Medição da tensão de alimentação dos equipamentos;
3.7.32. Verificação da temperatura de insuflamento das unidades evaporadoras.
3.7.33. As manutenções preventivas deverão ser realizadas, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 17 h, podendo, a pedido da Contratada ou por necessidade do Contratante, ocorrer em dias e horários alternativos, sempre de comum acordo entre as partes.
3.7.34. Os procedimentos executados deverão ser discriminados em relatório de manutenção, preenchidos no local e assinados pelo técnico responsável e pelo responsável da unidade. Será admitido modelo de relatório elaborado pela Contratada, desde que previamente aprovado pelo Contratante.
3.8. MANUTENÇÃO CORRETIVA
3.8.1. Entende-se por manutenção corretiva não programada o pronto atendimento para recolocar em funcionamento os equipamentos que apresentarem problemas de modo repentino e não programado.
3.8.2. O serviço de manutenção corretiva será executado quando detectada sua necessidade durante a manutenção preventiva (programada) ou mediante chamado feito pelo Contratante (não programada).
3.8.3 Quando a manutenção corretiva ocorrer mediante chamado realizado pelo Contratante e no intervalo dos 15 (quinze) dias anteriores à data programada para a realização da manutenção preventiva, a Contratada poderá, a critério do gestor da contratação, executar, sem custo adicional, todas as atividades de manutenção preventiva.
3.8.4. A comunicação do defeito será feita por via telefônica, e-mail ou por sistema próprio do Tribunal, comprometendo-se o Contratante e a Contratada a manterem registros das mesmas, onde constem data e hora, nome do servidor do Contratante que a transmitir, nome do empregado da Contratada que a receber e uma descrição resumida dos reparos. Para efeito de contagem do tempo de atendimento, será considerado o horário do primeiro contato, seja por via telefônica ou e-mail ou por sistema próprio do Tribunal, entre Contratante e a Contratada.
3.8.5. Na retirada dos equipamentos a Contratada deverá observar o seguinte:
3.8.5.1. Os equipamentos a serem consertados fora do local onde se encontram instalados, deverão ser retirados após o recebimento da respectiva ordem de serviço (OS) assinada pela autoridade competente.
3.8.5.2. O recebimento dos equipamentos consertados deverá ocorrer no local onde foram retirados, devidamente reinstalados, sem qualquer ônus para este Tribunal.
3.8.5.3. A Contratada efetuará, no período de garantia das peças utilizadas no conserto, independente de ser ou não o fabricante das mesmas, a substituição das que apresentarem imperfeições, defeitos de fabricação, quaisquer outras irregularidades ou divergências, ainda que constatada depois do recebimento do equipamento.
3.8.6. Os equipamentos com mais de 10 (dez) anos de uso que apresentarem problemas de modo repentino e não programado não receberão manutenção e serão substituídos, mediante disponibilidade orçamentária, uma vez que excederam o prazo de vida útil previsto, conforme o disposto na Tabela de depreciação 2019 da Receita Federal.
3.8.7. A mão de obra de manutenção corretiva não programada dos condicionadores de ar, inclusive para deslocamento, trocas de peças, aplicação de gases e demais serviços, está inclusa no valor pago pelo Contratante, não sendo devido valores adicionais.
3.8.7.1. Nos casos em que houver a necessidade do deslocamento do Equipamento do local onde estiver instalado para efetivar o devido reparo, o transporte e demais despesas decorrentes serão ônus exclusivo da Contratada.
3.8.8. As manutenções corretivas deverão ocorrer, sempre que possível, durante as manutenções programadas, conforme diagnosticada sua necessidade pela detecção de falhas ou anomalias nos sistemas ou a partir de chamado aberto pelo Contratante.
3.8.9. É facultada a abertura do chamado por telefone, devendo o Contratante, assim que possível, formalizar por e-mail ou sistema próprio do Tribunal, para que fique registrado. O horário a considerar para contagem do tempo de atendimento será o do primeiro contato feito.
3.8.10. Na manutenção corretiva, o início do atendimento, com a chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento, não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis, para os aparelhos instalados ou a serem instalados nas unidades do interior do Estado, contado a partir do recebimento da comunicação do defeito, sendo que o término do reparo do equipamento e sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, não poderá ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir do início do atendimento.
3.8.11. Quando ocorrer defeito que exija dilação do período, bem como nos casos de reposição de peças ou acessórios de difícil aquisição, o prazo deverá ser negociado com o Contratante que, devidamente justificado, concederá a prorrogação, por escrito.
3.8.12. A manutenção corretiva deverá ser efetuada por ocasião da solicitação do serviço, tantas vezes quanto for necessária. O serviço de manutenção corretiva, sem limite de chamados, faz parte do preço fixo contratado.
3.8.13. A repetição do mesmo problema no mesmo equipamento, no intervalo de 30 (trinta) dias, poderá ensejar a aplicação de penalidade (multa).
3.8.14. Os serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva deverão, preferencialmente, ser realizados nos locais onde o equipamento se encontra instalado. Entretanto, caso o equipamento, componente ou peça necessite ser removido para conserto em oficinas, deverá ser previamente autorizado pelo gestor do contrato. As despesas com retirada, embalagens, a remessa, a devolução e posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da Contratada.
3.8.15. As manutenções corretivas emergenciais são indesejáveis, pois demonstram que a empresa não realizou manutenções preventivas corretamente de modo a minimizar quebras repentinas de equipamentos. Portanto, quando ocorrerem repetidas manutenções corretivas no mesmo equipamento, a empresa deverá comprovar através de relatório que o problema não pôde ser detectado quando da realização das manutenções preventivas, ou então, que a peça ou equipamento exauriu a sua vida útil, motivo pelo qual aconteceu a quebra.
3.8.16. Para o caso relatado acima, se a empresa não conseguir comprovar que a quebra foi um evento fortuito e que não poderia ter sido prevista na realização das manutenções preventivas, poderá ser responsabilizada pela quebra e ter que arcar com os custos totais de reposição dos equipamentos, mesmos que estes sejam integrais.
3.9. FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA
3.9.1. Está incluído no preço fixo toda e qualquer mão de obra referente às manutenções preventivas e corretivas, objeto desta contratação, incluindo também, o fornecimento e a substituição de componentes e peças, além do fornecimento e aplicação de gases, bem como material de consumo, insumos, ferramental e deslocamento, necessários para a execução do serviço, devendo a Contratada assumir toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.
3.9.2. Quanto à instalação e retirada de aparelhos, o pagamento será por chamado e os valores de cada deverão compor a proposta de preços, conforme modelo apresentado no ANEXO C. Tais serviços somente poderão ser realizados por solicitação do Contratante.
3.9.3. Na execução dos serviços, as peças e materiais de uso corriqueiro deverão fazer parte do material de trabalho dos técnicos, não se justificando demora excessiva em suas substituições nas manutenções preventivas.
3.10. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.10.1. Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:
1	Ceres-GO (Vara do Trabalho de Ceres) - Rua 27 nº 942, Centro
2	Goianésia -GO (Vara do Trabalho de Goianésia) - Avenida Contorno esquina com Rua Andorinha, nº 7187, Setor Universitário
3	Goiás-GO (Vara do Trabalho de Goiás) - Praça Brasil Caiado nº 17, Centro
4	Goiatuba-GO (Vara do Trabalho de Goiatuba) - Rua Araguaia, nº 469, Centro
5	Iporá-GO (Posto Avançado de Iporá) - Avenida Dr. Neto, Qd. 73, Lt. 786, Centro
6	Itumbiara-GO (Foro de Itumbiara) - Avenida João Paulo Segundo, qd. 06, lt. 13, Bairro Ernestina Borges de Andrade
7	Jataí-GO (Vara do Trabalho de Jataí) - Rua Almeida, 260, esquina com a Rua Miguel de Assis, 1765, Setor Maximiano Peres
8	Mineiros-GO (Vara do Trabalho de Mineiros) - Rua Sebastião Barbosa de Oliveira esq. c/ Rua Abade Brendan, Travessa W-5, Qd. 1-A, Lt. 1 – St. Rodrigues
9	Palmeiras de Goiás-GO (Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás) - Km 1 da GO 156, Zona Suburbana
10	Porangatu-GO (Posto Avançado de Porangatu) - Rua Goiás c/ Rua Cel. Antônio Martins, Qd 37, Lt 01, Centro
11	Quirinópolis-GO (Vara do Trabalho de Quirinópolis) - Rua Olívia Alves de Gouveia, nº 33 – Bairro Alexandrino
12	São Luís de Montes Belos-GO (Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos) - Rua Serra Dourada, Qd. 70, Lt. 16 – Setor Montes Belos
13	Uruaçu-GO (Vara do Trabalho de Uruaçu) - Rua Izabel Fernandes de Carvalho esq. Avenida Tocantins/ Lt. 108/ Qd. 26, Centro

3.10.2. Além das localidades listadas acima, outras Varas do Trabalho que porventura vierem a ser instaladas, na vigência do contrato, poderão ser incluídas por meio de Aditivo Contratual.
3.11. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
3.11.1. Para a contratação foram definidas métricas para definição e aferição do nível de qualidade esperado para a prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.
3.11.2. O início da mensuração dos resultados será de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.
3.11.3. Os instrumentos definidos para a contratação são os listados abaixo:
INDICADOR 1: PRAZO DE ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS
Finalidade:	Medir a execução das manutenções preventivas; verificar o prazo para reparo dos equipamentos.
Meta a cumprir	Garantir manutenção preventiva a fim de evitar defeitos contínuos nos equipamentos.
Forma de acompanhamento	Anotações de ateste dos serviços de manutenção em cada aparelho pelo fiscal ou em ficha técnica pelo servidor do local da instalação.
Periodicidade:	Bimestral
Mecanismo de cálculo:	% (percentual) de serviços não executados no prazo, por aparelho = (Quantidade de manutenções preventivas não executadas no prazo, no período correspondente ao faturamento / Quantidade total de manutenções preventivas agendadas para o período correspondente ao faturamento) * 100.
Início da vigência	Data de assinatura do contrato
Faixa de ajustes no pagamento:	Percentual (%) de serviços não executados no prazo x desconto: / Até 5%: pagamento integral da fatura bimestral / De 6% a 10%: desconto de 2% da fatura bimestral / De 11% a 15%: desconto de 3% da fatura bimestral / De 16% a 20%: desconto de 4% da fatura bimestral
Sanções:	Percentual (%) de serviços não executados no prazo x sanção: / De 21% a 30%: multa de 5% do valor bimestral da fatura / Acima de 30%: multa de 10% do valor bimestral da fatura + rescisão contratual

INDICADOR 2: PRAZO DE ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS
Finalidade:	Medir a execução das manutenções corretivas; verificar o prazo para reparo dos equipamentos.
Meta a cumprir	Garantir um atendimento rápido para as demandas
Forma de acompanhamento	Controle de solicitação de serviços (Ordem de Serviço – OS) via telefone, mensagem eletrônica ou sistema próprio do Tribunal.
Periodicidade:	Bimestral
Mecanismo de cálculo:	% (percentual) de serviços não atendidos no prazo = (Quantidade de solicitações não atendidas no prazo máximo indicado, no período correspondente ao faturamento / Quantidade total de solicitações emitidas no período correspondente ao faturamento) * 100.
Início da vigência	Data de assinatura do contrato
Faixa de ajustes no pagamento:	Percentual (%) de solicitações não executadas no prazo x desconto: / Até 5%: pagamento integral da fatura bimestral / De 6% a 10%: desconto de 2% da fatura bimestral / De 11% a 15%: desconto de 3% da fatura bimestral / De 16% a 20%: desconto de 4% da fatura bimestral
Sanções:	Percentual (%) de solicitações não executadas no prazo x sanção: / De 21% a 30%: multa de 5% do valor bimestral da fatura / Acima de 30%: multa de 10% do valor bimestral da fatura + rescisão contratual

INDICADOR 3: PRAZO DE ATENDIMENTO DAS REMOÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR
Finalidade:	Verificar o prazo para atendimento das remoções e/ou instalações de condicionadores de ar
Meta a cumprir	Garantir um atendimento rápido para as demandas
Forma de acompanhamento	Controle de solicitação de serviços (Ordem de Serviço – OS) seja por via telefônica ou e-mail ou por sistema próprio do Tribunal
Periodicidade:	Mensal
Mecanismo de cálculo:	% (percentual) de serviços não concluídos no prazo = (Quantidade de solicitações não concluídas no prazo máximo indicado, no período correspondente ao faturamento / Quantidade total de solicitações emitidas no período correspondente ao faturamento) * 100.
Início da vigência	Data de assinatura do contrato
Faixa de ajustes no pagamento:	Percentual (%) de solicitações não executadas no prazo x desconto: / Até 5%: pagamento integral da fatura bimestral / De 6% a 10%: desconto de 2% da fatura bimestral / De 11% a 15%: desconto de 3% da fatura bimestral / De 16% a 20%: desconto de 4% da fatura bimestral
Sanções:	Percentual (%) de solicitações não executadas no prazo x sanção: / De 21% a 30%: multa de 5% do valor bimestral da fatura / Acima de 30%: multa de 10% do valor bimestral da fatura + rescisão contratual

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, a critério do Contratante e desde que verificada a vantajosidade das condições Contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Será emitida nota de empenho em favor da Contratada, após a homologação do certame licitatório, caso se efetive a contratação.
5.2. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8666/93 e até o décimo dia útil acima desse limite, contado da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, assim como das respectivas requisições deste Tribunal, acompanhadas das respectivas ordens de serviço e orçamento detalhado (se for o caso), somente se os serviços aos quais se referem tiverem sido efetivamente prestados, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada. Será verificada, por ocasião do 1º pagamento, apresentação da garantia contratual.
5.2.1. Para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos condicionadores de ar tipo SPLIT o pagamento será fixo e bimestral.
5.2.1.1. Para fins de contagem do termo inicial do primeiro pagamento devido à Contratada, a execução dos serviços somente começará após aprovado o PMOC e o cronograma de rotas de manutenção preventiva ou após o recebimento da OS no caso de manutenção corretiva não programada.
5.2.2. Para a prestação dos serviços de retirada e/ou instalação dos condicionadores de ar do tipo SPLIT, o pagamento dar-se-á por chamado, após a conclusão dos serviços.
5.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviços.
5.4. As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos (as) somente pela unidade gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.
5.5. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco a ser creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar junto à nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
5.5.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congênere deverá ser apresentada pela Contratada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, ou em até 10 (dez) dias contados do recebimento definitivo do objeto, conforme o caso, sob pena de incorrer em multa.
5.6. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura/recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 5.2. passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
5.7. Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012.
5.7.1. Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da IN acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da formalização da Contratação, apresentar declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida Instrução, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.
5.8. A Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
5.9. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
5.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365

EM: I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
6.1. Os serviços executados de retirada e/ou instalação e de manutenção deverão apresentar um prazo de garantia mínima, ainda que esse prazo prolongue-se além do término do contrato:
6.1.1. Manutenção corretiva – 90 (noventa) dias, contado (s) a partir do seu recebimento definitivo.
6.1.2. Retirada e/ou instalação – 180 (cento e oitenta dias), contado (s) a partir do seu recebimento definitivo.
6.2. Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
6.3. Durante o prazo da garantia, a Contratada deverá refazer os serviços que apresentarem defeitos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação do defeito, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.
7. DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
Para a seleção de empresa especializada no ramo de atividade compatível com o objeto deste Termo e visando o sucesso da contratação pretendida, exigir-se-á a seguinte documentação técnica:
7.1. Da qualificação técnica
7.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, na fase de habilitação, mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, manutenção preventiva e corretiva, em condicionadores de ar tipo split, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.1.1.1. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
7.1.1.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
7.1.1.3. Entende-se por compatíveis os serviços que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar com um quantitativo de 50% do total para cada GRUPO (1 ao 13 do ANEXO C) de condicionadores de ar do tipo SPLIT, para a comprovação desse quantitativo será permitido o somatório de atestados, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.
7.1.2. A Licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, o registro ou inscrição na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) da região à qual está vinculada, dentro da validade e que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade de manutenção em condicionadores de ar objeto deste documento.
7.1.3. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO B deste Termo.
7.2. Da qualificação técnico-profissional
7.2.1. A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
7.2.1.1. REFERENTE AOS GRUPOS 1 a 13 do ANEXO C:
a) 01 (um) engenheiro mecânico, com registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
b) 01 (um) técnico eletricista;
c) 01 (um) técnico em condicionadores de ar;
d) 01 (um) auxiliar.
7.2.2. A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços;
f) Certidão do CREA
7.2.3. O Engenheiro mecânico indicado deverá comprovar ser detentor de um ou mais atestados de Responsabilidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e registrado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, de execução de serviços de manutenção em ar-condicionado tipo split.
7.3. Da qualificação econômico-financeira
7.3.1. A Qualificação Econômico-financeira será comprovada, na fase de habilitação, mediante:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a.1) O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
a.2) Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,6% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação.
c) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “a”, observados os seguintes requisitos:
c.1) A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social;
c.2) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença;
d) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
7.4. Da condição para a contratação
7.4.1. Em cumprimento à Resolução nº 103/2012 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
a) Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
b) Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e nº105.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas;
8.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
8.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros;
8.4. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências do Tribunal devidamente identificados com crachás;
8.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho;
8.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços;
8.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses;
8.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação;
8.9. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
8.10. Fornecer a seus técnicos/empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses;
8.11. Fornecer, aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
8.12. Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente atualizadas;
8.13. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 18ª Região não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
8.14. Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade;
8.15. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências desta Corte;
8.16. Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão.
8.17. Zelar para que não sejam violadas as garantias do fabricante dos equipamentos novos.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
9.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo gestor da Contratação, Chefe do Núcleo de Manutenção Predial, o Sr. Paulo Henrique Almeida Lima, ou por seu substituto, o Sr. Auro Henrique Sandes Rocha (Contatos: e-mails manutencao@trt18.jus.br ou pelos telefones: 62. 3222-5692/5266), indicados na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e consoante a Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014, a quem caberá:
9.1.1. Encaminhar, formalmente, ordem de serviço à Contratada e, quando for o caso, realizar reunião inicial com o preposto da empresa para efetuar os ajustes necessários para a fiel execução do contrato, registrando em ata, se julgar necessário;
9.1.2. Não permitir assistência técnica, de espécie alguma, por pessoas não autorizadas pela prestadora de serviços;
9.1.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências do Tribunal;
9.1.4. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;
9.1.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços;
9.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
9.1.7. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida;
9.1.8. Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências da prestadora, mesmo sem prévia comunicação, a prestação de serviços;
9.1.9. Manifestar em processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais;
9.1.10. Cumprir, para fins de pagamento, as providências previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019;
9.1.11. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da Contratada;
9.1.12. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;
9.1.13. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência;
9.1.14. Observar as demais obrigações previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 2/2014, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados na gestão de contratos; e
9.1.15. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório ou outro documento hábil registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo e relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação dos serviços, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações.
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. O serviço será recebido da seguinte forma:
10.1.1. Provisoriamente, logo após a sua realização, pelo gestor da contratação, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo;
10.1.2. Definitivamente, em até 1 (um) dia útil, contados do recebimento provisório, após verificação de sua qualidade e conformidade com as especificações, mediante termo de recebimento.
11. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
11.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações contidas neste Termo e ofertar o menor preço por grupo.
11.2. O critério de julgamento de menor preço por grupo foi adotada em virtude das diferentes localidades em que os serviços serão prestados. Tal divisão vislumbra o princípio da economicidade, visto que favorece a redução de gastos, inclusive com deslocamentos, já que empresas locais poderão prestar os serviços.
11.3. A Administração optou pelo agrupamento de itens por possuírem a mesma natureza e guardarem relação entre si, tendo em vista que os serviços de instalação e retirada de equipamentos guardam estreita relação com os serviços de manutenção, uma vez que tais serviços incluem o manuseio do aparelho e seus acessórios, bem como dos circuitos elétricos podendo ser danificados na instalação ou na retirada dos mesmos. Tais serviços podem ainda acarretar danos nos prédios da Contratante, fazendo-se necessária a reposição e acabamento de parede e telhado. Sendo assim, tratar com um único contratante por grupo possibilitaria a responsabilização no caso da ocorrência dos danos mencionados.
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A proposta de preços deve ser apresentada conforme modelo constante do ANEXO C.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor total/ou estimado da contratação, a Contratada que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Causar atraso na execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Fraudar na execução da contratação;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Declarar informação falsa;
g) Cometer fraude fiscal.
13.1.1. Ficará caracterizada fraude na contratação:
a) elevar arbitrariamente os preços;
b) alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados;
c) entregar um serviço por outro;
d) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação.
e) fornecer peça falsificada ou deteriorada.
13.1.2. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando:
a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Contratante;
b) atuação com interesses escusos;
c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao Contratante;
d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da contratação;
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do Contratante.
13.2. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:
13.2.1. Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;
13.2.2. Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor bimestral da contratação:
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor bimestral da contratação
2	2% do valor bimestral da contratação
3	4% do valor bimestral da contratação
4	6% do valor bimestral da contratação
5	8% do valor bimestral da contratação
6	10% do valor bimestral da contratação

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3 por culpa e 5 por dolo	Por ocorrência
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização deste Tribunal	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Transferir sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos etc.	3	Por ocorrência , sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais	4	Por dia, observado o limite máximo de incidência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
6	Executar qualquer manutenção, substituição de peças, sem prévia autorização do gestor da contratação.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
7	Obter índice de Medição de Resultados que implique sanções administrativas pelo período de 2 meses consecutivos.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
8	Cumprir os prazos estabelecidos neste Termo.	1	Por ocorrência, observado o limite máximo de incidência previsto no subitem 12.2.2., sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
9	Manter a garantia dos serviços prevista neste termo e a garantia contratual	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
10	Cumprir o prazo previsto, durante a garantia, para refazer os serviços que apresentarem defeitos.	1	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
11	Manter a documentação de habilitação atualizada	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
12	Apresentar a correspondente nota fiscal/fatura ou congênere até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço ou em até 10 dias após o recebimento definitivo do serviço, conforme o caso.	1	Por ocorrência
13	Fornecer a seus técnicos/empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses	2	Por ocorrência
14	Utilizar peças originais, ou utilizar peça similar sem a autorização do gestor da contratação	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
15	Apresentar as notas fiscais das peças utilizadas na manutenção	4	Por ocorrência
16	Reestabelecer ou recompor as partes afetadas durante a realização das manutenções	2	Por ocorrência
17	Apresentar o relatório de manutenção, devidamente assinado pelo responsável técnico	1	Por ocorrência
18	Executar ou executar de forma insatisfatória ou com atraso dos serviços de retirada e/ou instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT.	3	Por ocorrência
19	Cumprir qualquer obrigação não prevista nesta tabela ou reincidir em atos penalizados com advertência	3	Por ocorrência

13.2.2.1. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da Contratada, será de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a Contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
13.2.2.2. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado da garantia contratual e, se necessário, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou ainda cobrada diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
13.2.2.3. Se os valores da garantia e do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União.
13.2.2.4. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
13.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo:
Nº	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
2	Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	Por até 01 (um) ano
4	Deixar de executar os serviços contratados	Por até 02 (dois) anos
5	Deixar de prestar garantia dos serviços	Por até 01 (um) ano

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas no subitem 13.1.2.
13.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
13.4. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação.
13.5. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
14. DO REAJUSTE
14.1. Os preços serão reajustados anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data da apresentação da proposta (Lei 10192/01, art. 3°, §1°), de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data do último reajuste.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1.Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro.
15.2. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para apresentação da garantia.
15.3. A garantia deverá ser prestada, preferencialmente, mediante caução em dinheiro ou por meio das outras modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/1993;
15.4. Rejeitar-se-á caução em cheque e quaisquer outras modalidades de garantia não previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993;
15.5. Dependendo da modalidade da garantia, a Contratada deverá observar o disposto a seguir:
15.5.1. a caução deve ser depositada em dinheiro, na Caixa Econômica Federal – CEF (código de operação 010), tendo como favorecido/beneficiário o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.737/1979, e será comprovada pela entrega do original do recibo de caução (via do favorecido/beneficiário);
15.5.2. Os títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
15.5.3. O seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como segurado o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
15.5.4. A fiança bancária terá como favorecido o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, devendo ser entregue ao Contratante o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e deverá ser expedida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Rejeitar-se-á garantia fidejussória, não revestida da natureza de fiança bancária, prestada por pessoa jurídica não autorizada pelo Banco Central do Brasil.
15.6. No caso de opção da empresa pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, a cobertura da garantia deverá assegurar o pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato, bem como multas moratórias e punitivas aplicadas à Contratada, não sendo admitido documento de garantia com a cláusula “Performance Bond”. O instrumento de garantia não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a torne incompatível com o fim a que se destina; portanto, não será aceita garantia que, entre outras condições:
15.6.1. Exclua da cobertura o pagamento de multas, previstas na Lei nº 8666/93 ou no contrato, aplicadas pelo Contratante à Contratada;
15.6.2. Exclua/Restrinja a indenização de quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados exclusivamente pelo tomador ou seu representante, sem o concurso/conhecimento do segurado ou seu representante;
15.6.3. Estabeleça cláusula de proporcionalidade, que defina que a fiança será concedida de forma proporcional ao transcurso do prazo de execução dos serviços contratados, “pro rata temporis”.
15.6.4. Estabeleça a necessidade de utilização, pela Contratada, de saldos de créditos junto ao Contratante, para amortização do prejuízo e/ou multa, previamente à utilização da garantia.
15.7. Havendo atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia válida e aprovada pelo Contratante, a Administração estará autorizada a rescindir a contratação, nos termos do item 9, da Tabela 2, do subitem 13.2.2 ou a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta caução em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
15.7.1. Caberá à Contratada providenciar a abertura da conta caução na Caixa Econômica Federal e comunicar seus dados para que o Contratante efetue o depósito do valor retido; até que ocorra está comunicação, o valor ficará retido pelo Contratante sem sofrer qualquer correção ou remuneração.
15.8. Em caso de recusa pela Contratada do pagamento de eventual multa aplicada, a Administração executará a garantia contratual para ressarcimento dos valores devidos e, caso não seja possível a execução da garantia ou o seu valor não seja suficiente, a Administração poderá reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados.
15.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante;
15.10. A garantia a que se refere esta cláusula terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, acompanhando eventuais prorrogações de vigência e alterações decorrentes de reajustes e/ou acréscimo de serviços, devendo o reforço da garantia ser apresentado no ato da assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente.
15.9.1. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente, para apresentação da garantia.
15.11. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, o Contratante, prevendo a necessidade de utilização da garantia, deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa;
15.12. A garantia contratual será restituída à Contratada após a execução integral do contrato e do recebimento definitivo dos serviços.
16. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
16.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, em especial:
16.1.1. Dar preferência – em relação aos materiais utilizados – ao fornecimento de produtos constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;
16.1.2. Efetuar a coleta e o descarte, através de logística reversa, dos materiais, peças, componentes dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, equipamentos e seus acessórios oriundos da contratação de acordo com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ABNT NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a resolução CONAMA nº 401/2008. Deverá ser observado o descarte de óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, de acordo com a resolução CONAMA nº 362/2005 e acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.
17. DA VISTORIA PRÉVIA
17.1. A licitante deverá vistoriar os locais onde se encontram instalados os condicionadores de ar tipo SPLIT dos Edifícios Ialba-Luza e do Fórum Trabalhista de Goiânia, os quais retratam grande parte da realidade dos equipamentos localizados nas demais cidades, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial deste Tribunal, pelo telefone (62) 3222-5692/5067.
17.2. A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO B.
17.3. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, ou grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.

18. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
18.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.
18.2. De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficam as PROPONENTES cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA
QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS POR PRÉDIO/ POTÊNCIA/QUANTIDADE

Locais dos condicionadores de ar	Quantidade de Equipamentos / 9.000 a 12.000 Btus	Quantidade de Equipamentos 18.000 a 24.000 Btus	Quantidade de Equipamentos / 30.000 a 36.000 Btus	Quantidade de Equipamentos / 48.000 ou 60.000 Btus
Ceres-GO (Vara do Trabalho de Ceres)	5	8	-	1
Goianésia -GO (Vara do Trabalho de Goianésia)	3	8	3	-
Goiás-GO (Vara do Trabalho de Goiás)	4	7	-	-
Goiatuba-GO (Vara do Trabalho de Goiatuba)	4	5	4	-
Iporá-GO (Posto Avançado de Iporá)	5	5	-	-
Itumbiara-GO (Foro de Itumbiara)	21	9	2	-
Jataí-GO (Vara do Trabalho de Jataí)	4	6	-	2
Mineiros-GO (Vara do Trabalho de Mineiros)	6	13	-	-
Palmeiras de Goiás-GO (Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás)	3	2	4	-
Porangatu-GO (Posto Avançado de Porangatu)	-	9	5	-
Quirinópolis-GO (Vara do Trabalho de Quirinópolis)	1	12	2	-
São Luís de Montes Belos-GO (Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos)	13	5	-	-
Uruaçu-GO (Vara do Trabalho de Uruaçu)	4	8	2	-
TOTAL	71	97	22	3

OBS; Os números totais de equipamentos mencionados neste ANEXO A devem ser interpretados como a quantidade estimada de aparelhos, a qual poderá sofrer variação de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sem que haja necessidade de alteração do valor contratual.
ANEXO B – TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Identificação
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que vistoriou os locais onde se encontram os condicionadores de ar tipo SPLIT dos Edifícios Ialba-Luza e do Fórum Trabalhista de Goiânia, os quais retratam grande parte da realidade dos equipamentos localizados nas demais cidades, para inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

OU:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, bem como o grau de dificuldades existentes e todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

Local/Data/Assinatura:

__________________,____/____/_____ ________________________________
ANEXO C – TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
GRUPO 1 / CERES
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
1	Ceres-GO (Vara do Trabalho de Ceres)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	1	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 1:					R$
2		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
3		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (1+2+3):					R$

GRUPO 2 / GOIANÉSIA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
4	Goianésia -GO (Vara do Trabalho de Goianésia)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	3	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	3	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 4:
5		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
6		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (4+5+6):					R$

GRUPO 3 / GOIÁS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
7	Goiás-GO (Vara do Trabalho de Goiás)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	7	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 7:
8		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
9		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (7+8+9):					R$

GRUPO 4 / GOIATUBA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
10	Goiatuba-GO (Vara do Trabalho de Goiatuba)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 10:
11		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
12		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (10+11+12):					R$

GRUPO 5 / IPORÁ
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
13	Iporá-GO (Posto Avançado de Iporá)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 13:
14		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
15		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (13+14+15):					R$

GRUPO 6 / ITUMBIARA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
16	Itumbiara-GO (Foro de Itumbiara)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	21	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	9	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 16:
17		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
18		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (16+17+18):					R$

GRUPO 7 / JATAÍ
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
19	Jataí-GO (Vara do Trabalho de Jataí)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	6	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	2	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 19:
20		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
21		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (19+20+21):					R$

GRUPO 8 / MINEIROS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
22	Mineiros-GO (Vara do Trabalho de Mineiros)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	6	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	13	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 22:
23		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
24		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (22+23+24):					R$

GRUPO 9 / PALMEIRAS DE GOIÁS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
25	Palmeiras de Goiás-GO (Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	3	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	2	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 25:
26		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
27		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (25+26+27):					R$

GRUPO 10 / PORANGATU
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
28	Porangatu-GO (Posto Avançado de Porangatu)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	9	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 28:
29		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
30		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (28+29+30):					R$

GRUPO 11 / QUIRINÓPOLIS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
31	Quirinópolis-GO (Vara do Trabalho de Quirinópolis)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	1	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	12	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 31:
32		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
33		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (31+32+33):					R$

GRUPO 12 / SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
34	São Luís de Montes Belos-GO (Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	13	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 34:
35		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
36		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (34+35+36):					R$

GRUPO 13 / URUAÇU
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
37	Uruaçu-GO (Vara do Trabalho de Uruaçu)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)
		Valor total do item 37:
38		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de instalação de um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
39		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	(informar o valor de retirada de apenas um aparelho)	(informar o valor total dos serviços)
Valor Global Anual do Grupo (37+38+39):					R$

ANEXO II

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO E A EMPRESA ..............

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22,- Setor Bueno, Goiânia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor .........., Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade nº ......... e do CPF nº .............., no uso da competência delegada pela Resolução ......., e, de outro lado, a empresa ..........., com sede na ............., e-mail: …………., telefone: ……….., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo ..............., portadora da Carteira de Identidade nº ....... e do CPF nº ..........., tendo em vista o que consta no Processo TRT/18ª PA nº 6301/2021, resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em conformidade com as instruções constantes do Edital “Pregão Eletrônico nº 41/2021", bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, retirada e/ou instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT, modelos HI WALL, PISO-TETO e CASSETE, incluindo, além da mão de obra especializada, fornecimento total de peças, materiais, ferramentas e fornecimento de gás em todos os condicionadores de ar tipo SPLIT, instalados no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em suas unidades nas cidades do interior de Goiás, bem como a implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme Portaria GM/MS nº 3523/1998 e Resolução ANVISA nº 176/2000, revisada pela Resolução ANVISA nº 09/2003, em consonância com a NBR 13971/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital “Pregão Eletrônico nº 41/2021", que regeu a presente contratação, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente instrumento.

Parágrafo único Os números totais de equipamentos discriminados no Anexo deste Contrato devem ser interpretados como a quantidade estimada de aparelhos, a qual poderá sofrer variação de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sem que haja necessidade de alteração do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando suportar a presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo nº 6301/2021-TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Pregão Eletrônico, recebeu o número 41/2021, do tipo “menor preço por grupo”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA
        CONTRATADA E DO CONTRATANTE

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são aquelas previstas nos itens 8 e 9, observada ainda, a disposição constante do item 19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS - do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Paulo Henrique Almeida Lima, atuará como gestor/fiscal deste contrato e o servidor Auro Henrique Sandes Rocha, como seu eventual substituto (e-mail: manutencao@trt18.jus.br e telefones: (62) 3222-5692/5266), indicados na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/1993, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A forma de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA são aqueles previstos no item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§1° Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:

1	Ceres-GO (Vara do Trabalho de Ceres) - Rua 27 nº 942, Centro
2	Goianésia-GO (Vara do Trabalho de Goianésia) - Avenida Contorno esquina com Rua Andorinha, nº 7187, Setor Universitário
3	Goiás-GO (Vara do Trabalho de Goiás) - Praça Brasil Caiado nº 17, Centro
4	Goiatuba-GO (Vara do Trabalho de Goiatuba) - Rua Araguaia, nº 469, Centro
5	Iporá-GO (Posto Avançado de Iporá) - Avenida Dr. Neto, Qd. 73, Lt. 786, Centro
6	Itumbiara-GO (Foro de Itumbiara) - Avenida João Paulo Segundo, qd. 06, lt. 13, Bairro Ernestina Borges de Andrade
7	Jataí-GO (Vara do Trabalho de Jataí) - Rua Almeida, 260, esquina com a Rua Miguel de Assis, 1765, Setor Maximiano Peres
8	Mineiros-GO (Vara do Trabalho de Mineiros) - Rua Sebastião Barbosa de Oliveira esq. c/ Rua Abade Brendan, Travessa W-5, Qd. 1-A, Lt. 1 – St. Rodrigues
9	Palmeiras de Goiás-GO (Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás) - Km 1 da GO 156, Zona Suburbana
10	Porangatu-GO (Posto Avançado de Porangatu) - Rua Goiás c/ Rua Cel. Antônio Martins, Qd 37, Lt 01, Centro
11	Quirinópolis-GO (Vara do Trabalho de Quirinópolis) - Rua Olívia Alves de Gouveia, nº 33 – Bairro Alexandrino
12	São Luís de Montes Belos-GO (Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos) – Rua Serra Dourada, Qd. 70, Lt. 16 – Setor Montes Belos
13	Uruaçu-GO (Vara do Trabalho de Uruaçu) - Rua Izabel Fernandes de Carvalho esq. Avenida Tocantins/ Lt. 108/ Qd. 26, Centro

§2° Além das localidades listadas acima, outras Varas do Trabalho que porventura vierem a ser instaladas, na vigência do contrato, poderão ser incluídas por meio de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos conforme estabelecido no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE
        GARANTIA TÉCNICA

A CONTRATADA ofertará garantia para os serviços executados nos moldes estabelecidos no item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

O preço unitário para cada item e o valor global estimado por grupo, neles incluídas todas as despesas e demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações, objeto deste contrato, estão fixados no ANEXO deste instrumento.

§ 1º O valor total estimado para a presente contratação é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

§ 2° O preço contratado deverá compreender todas as despesas com mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes, seguros e qualquer outra que incida ou venha incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele inerentes encontram-se definidos no item 5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE e desde que verificada a vantajosidade das condições contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO REAJUSTE

Os preços serão reajustados anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data da apresentação da proposta (…./…./…..), de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.

Parágrafo único. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
        CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá prestar a garantia contratual nos moldes estabelecidos no item 15 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
        ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução deste contrato são aquelas previstas no item 13 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRATICAS DE
        SUSTENTABILIDADE

A Contratada deverá atender às disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, em especial àquelas previstas no item 16 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

A rescisão do contrato se dará nos casos previstos na Tabela 2 do item 13 do Termo de Referência, anexo I do Edital e também nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

§ 1º No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

§ 2º No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

§ 3º É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DIREITOS DO
        CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:

1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
2. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;
3. execução da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
4. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
§ 1º Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre desempenho insatisfatório ou imperícia na execução de determinado (s) tipo (s) de serviço (s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os serviços em questão à outra empresa, nos termos da Lei, após comunicação por escrito à CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcará com todas as despesas daí decorrentes.

§ 2º A utilização, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado no parágrafo anterior, não implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à CONTRATADA reivindicações de quaisquer natureza em consequência da aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de defesa do consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DOTAÇÃO
        ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE, conforme Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 e Natureza da Despesa 3390.39, para o exercício de 2021, ficando as despesas pertinentes aos próximos exercícios a serem empenhadas, oportunamente, à conta do respectivo orçamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Goiânia-GO/2021.

...................
Diretor-Geral
TRT/18ª

...................
.............
    CONTRATADA

______________________ _____________________
Testemunha	Testemunha
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

ANEXO DO CONTRATO

GRUPO 1 / CERES
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
1	Ceres-GO (Vara do Trabalho de Ceres)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	1	6	Bimestral (B)	R$	R$
2		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
3		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 2 / GOIANÉSIA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
4	Goianésia -GO (Vara do Trabalho de Goianésia)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	3	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	3	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
5		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
6		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 3 / GOIÁS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
7	Goiás-GO (Vara do Trabalho de Goiás)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	7	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
8		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
9		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

RUPO 4 / GOIATUBA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
10	Goiatuba-GO (Vara do Trabalho de Goiatuba)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
11		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
12		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 5 / IPORÁ
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
13	Iporá-GO (Posto Avançado de Iporá)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
14		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
15		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 6 / ITUMBIARA
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
16	Itumbiara-GO (Foro de Itumbiara)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	21	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	9	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
17		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
18		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

UPO 7 / JATAÍ
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
19	Jataí-GO (Vara do Trabalho de Jataí)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	6	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	2	6	Bimestral (B)	R$	R$
20		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
21		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 8 / MINEIROS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
22	Mineiros-GO (Vara do Trabalho de Mineiros)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	6	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	13	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
23		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
24		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 9 / PALMEIRAS DE GOIÁS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
25	Palmeiras de Goiás-GO (Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	3	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	2	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
26		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
27		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

RUPO 10 / PORANGATU
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
28	Porangatu-GO (Posto Avançado de Porangatu)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	9	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
29		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
30		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 11 / QUIRINÓPOLIS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
31	Quirinópolis-GO (Vara do Trabalho de Quirinópolis)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	1	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	12	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
32		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
33		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 12 / SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
34	São Luís de Montes Belos-GO (Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	13	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	5	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
35		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
36		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

GRUPO 13 / URUAÇU
Item	Local	Descrição	Qtdade. dos Equipamentos	Qtdade. de Serviços / Anuais	Periodicidade	Média
					Valor Unitário Por Aparelho	Valor Total Anual
37	Uruaçu-GO (Vara do Trabalho de Uruaçu)	Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 9.000 a 12.000 Btus	4	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 18.000 a 24.000 Btus	8	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 30.000 a 36.000 Btus	2	6	Bimestral (B)	R$	R$
		Manutenção preventiva e corretiva Ar Condicionado Split 48.000 ou 60.000 Btus	-	6	Bimestral (B)	R$	R$
38		Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split (todos os modelos), qualquer potência1	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
39		Serviço de retirada de aparelho de ar-condicionado do tipo split (todos os modelos), qualquer potência.	-	4	Por chamado (C)	R$	R$
Valor Global Anual do item:					R$

ANEXO III

DECLARAÇÃO
(NEPOTISMO)

Em cumprimento ao disposto no subitem 10.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 41/2021, a empresa _____________________________________ CNPJ nº _____________________, sediada na ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF ________________, DECLARA, que não se enquadra na vedação constante do art 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

TERMO DE CADASTRO E RESPONSABILIDADE

Visando atender ao disposto no item 10.3.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, eu,___________________________________________________________, representante legal da empresa_______________________________________, forneço os dados abaixo para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18:

CPF:_________________________________________

E-mail individual do representante da empresa:_________________________________

Telefone de contato: _________________________

Endereço (com o CEP):_____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência que o login e senha a serem criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18 serão enviados diretamente para o e-mail informado acima, bem como sou responsável pelo uso e guarda da senha fornecida.

Declaro, por fim, responsabilizar-me pelo uso adequado das informações e documentos que terei acesso pelo Sistema.

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E/OU PRIVADA

A empresa _____________________________________inscrita no CNPJ nº ___________________________ DECLARA que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data da apresentação da proposta NÃO é superior ao patrimônio líquido da licitante.
DECLARA ainda que a empresa possui os seguintes contratos firmados com a Administração Pública e a iniciativa privada:

Contratante	CNPJ	Nº/Ano do / contrato	Data de / assinatura	Data de / vigência	Valor total*

*para o valor total do contrato deve ser considerado o valor anual para contratações continuadas e o valor remanescente para os contratos não continuados.

Local e data
________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

COMPROVAÇÃO DO SUBITEM 11.5.3 DO EDITAL

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada.
        Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO SUBITEM 11.5.3.2 DO EDITAL

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a Administração Pública e a iniciativa privada em relação à receita bruta informada na DRE.
Valor da receita bruta – Valor total dos contratos x 100 = X%
Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS:
______________________________
______________________________